| DG H&WB – SLPPT02 |  |  | INTERNAL USE 25-00053401 2025-03-31 Ligne d'archive : 158 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cdt DANSART Ludovic Ludovic.Dansart@mil.be |  |  |
|  | Sdt DROLINVAUX Marie Marie.Drolinvaux@mil.be |  |  |
| Liste des destinataires : Annexe Z |  |  |  |
| CC Land Dept Man : Demande d’utilisation et de réaffectation du Bloc D8 |  |  |  |
| Liste des références : Annexe Y |  |  |  |
| CR de la visite du Bloc D8 |  |  |  |

Le 19 mars 2025, le Location Office de Stockem a demandé l’appui du SLPPT 02 pour analyser l’état du Bloc D8 situé dans le Quartier de Bastin à Arlon. Le 24 mars 2025, le Location Office et le SLPPT 02 se sont rendus sur place.

But :

- Vérification des exigences essentielles de sécurité et d’hygiène à l’utilisation et à la réaffectation du Bloc D8.

Conclusions :

- Actuellement, le Bloc D8 ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité et d’hygiène réglementées par le Code du Bien-être au Travail et par le Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE). Les recommandations citées ci-dessous peuvent évoluer en fonction de la réaffectation réelle et future du Bloc D8.

Recommandations :

- Nous recommandons de ne pas utiliser le Bloc D8 en tant que lieu de travail tant que sa remise en conformité n’aura pas été effectuée.

- Aussi longtemps que ce bâtiment n’aura pas été remis en état de conformité, nous recommandons :

- De limiter son utilisation à du stockage temporaire de matériel,

- D’interdire les tâches de travail prolongées à l’intérieur de ce bâtiment,

- D’interdire son accès à toute personne non autorisée.

- Voici les points prioritaires afin de remettre ce bâtiment en conformité :

- Faire inspecter et entretenir le système de chauffage,

- Remise en conformité de l’installation électrique (voir annexes B et C),

- Libérer les voies d’évacuation et les sorties de secours,

- Rééquiper le bâtiment en éclairage de sécurité et en matériel de lutte contre l’incendie,

- Evacuer le matériel non nécessaire afin de faire baisser la charge calorifique du bâtiment,

- Faire nettoyer ce bâtiment de fond en comble.

Liste des annexes :

| Etat des lieux Tableau illustratif |  |
| --- | --- |
| - Annexe C : Les rapports légaux reçus - Annexe Y : Liste des références |  |
| - Annexe Z : Liste des destinataires |  |

Ludovic Dansart

CDT

Conseiller en prévention Niv 1

SLPPT 19

Annexe A : Etat des lieux

- Contexte

- Visite du Bloc D8 à la demande du service Location Office de Stockem en vue de son utilisation.

- Participants

  - Le(s) conseillers en prévention du service local de prévention (SLPPT02)

    - Sdt Drolinvaux (rédactrice)

Représentant du service Location Office :

1SM Zohri

  - Représentant de la ligne hiérarchique

- NIHIL

- 3.     Constatations :  cf. Annexe B

- Absence d’inventaire des équipements spécifiques,

- Absence d’un inventaire légionelle,

- 4.    Photos (prises le 24/03/2025) :

- 1,2

- 3,4

- 5,6,7

- 8

- Annexe B : Tableau illustratif

- Annexe C : Les rapports légaux

Références

- 1. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail

- 2. Code du bien-être au travail (général)

- RGIE (règlement général sur les installations Electriques)

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Comdt Qu Bastin à Stockem (CDT MEUNIER Olivier) |
|  | CO CC Land – Dept Man (LCL STRAUVEN Kris) |
| Info | Président du CCB02 (COL VERBEEREN Marc) |
|  | SLPPT19 |
|  | SLPPT02 |