| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | INTERN GEBRUIK 24-00027879 2024-02-09 Archieflijn : 151 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol CONSTANDT Miguel Miguel.Constandt@mil.be |  |  |
|  | Administratieve Deskundige B2 VERSTRAELEN Leen Leen.Verstraelen@mil.be |  |  |
| DG H&WB – LDPBW 05 + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Externe keuring “Sanitair Warm Water” (SWW) op legionella – 29BnLog. Betreft: ·Analyserapporten na monsterafnames dd 19Okt2023. |  |  |  |
| Referentie: DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 Preventie tegen Legionellose binnen Infra Def. |  |  |  |
| Ons hoger hiërarchisch gelegen echelon, inzake “Welzijn op Werk”, inlichten over de resultaten op legionella-vorming na monsterafnames in SWW van Kw Den Troon. |  |  |  |

- Op 19Okt2023 heeft de Fa Normec Foodcontrol, in opdracht van VEOLIA, monsterafnames van SWW uit ons Kw Den Troon te Grobbendonk genomen om de toestand van vorming tot legionellose te onderzoeken. Het betreft de toestanden van het water in de volgende heren- & damesdouches:

| - SWW | - Legionella waarden | - Temp | - Opmerkingen Labo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Douche RII | - <100 KVE* | - 19,8 °C | - Nihil |
| - Douches C1 | - <100 KVE* | - 26,2 °C | - Nihil |
| - T1 douche heren | - <100 KVE* | - 27,4 °C | - Nihil |
| - Gebouw 4 douche dames | - <100 KVE* | - 30,0 °C | - Nihil |
| - Gebouw 4 douche heren | - <100 KVE* | - 28,6 °C | - Nihil |
| - Gebouw 1 douche dames | - <100 KVE* | - 17,9 °C | - Nihil |
| - Gebouw 1 douche heren | - <100 KVE* | - 19,8 °C | - Nihil |
| - Gebouw 21 douche dames | - <100 KVE* | - 21,2 °C | - Nihil |
| - Gebouw 21 douche heren | - <100 KVE* | - 21,5 °C | - Nihil |

- * KVE = Kolonie Vormende Eenheden.

Volgens de resultaten in de analyserapporten was er geen gevaar op legionella-vorming aanwezig in de stalen. De douches kunnen bijgevolg zonder risico verder gebruikt worden.

In Bijl A vindt U de analyserapporten dd 19Okt2023

Lijst met bijlagen:	(top)

| Analyserapport |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Miguel CONSTANDT
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Analyserapport	(top)

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Comd 230CieMat |
|  | Comd 10CieRavTpt |
|  | LOC OFF MGT |
| Info | 2IC |
|  | BMR |