| 3 Para – AsPrev |  |  | INTERNAL USE 24-00215997 2024-12-16 Archieflijn : 148 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol WINNEPENNINCKX Patrick Patrick.Winnepenninckx@mil.be |  |  |
|  | OLt HELSEN Robin Robin.Helsen@mil.be |  |  |
| BOC 5 + LDPBW05 + Lijst Bn |  |  |  |
| Verslag jaarlijkse brand- & evacuatieoefening 13 Dec 24 |  |  |  |
| ACWB-GID-WRKPR-008 van 01 Aug 08: Evacuatie en interventie bij brand |  |  |  |
| Verslag en evaluatie van de jaarlijkse brand- en evacuatieoefening |  |  |  |

Synthese: Jaarlijkse brand- & evacuatieoefening werd gehouden in Kw P. GAILLY te TIELEN op 13 Dec 2024.

Algemene opmerkingen:

De dienst 112 werd verwittigd van een oefening in het kwartier.  Begin en einde van de oefening zijn gemeld aan de alarmcentrale 112.

Alarmering en evacuatie is zeer belangrijk.

Gebruik van de stem (luid en herhaaldelijk) en activeren van de rode alarmknoppen.

Controle op achterblijvers of slachtoffers tijdens het verlaten van het gebouw is primordiaal.

Melding van de brand aan het wachtpersoneel is nodig om de hulpdiensten op te roepen.

Zo snel mogelijk de Offr van wacht op de hoogte brengen van een brand.

Zodra er meer duidelijkheid is over de aard en de plaats van de brand, de Offr van wacht verdere info overmaken.

Aanbevelingen:

In blok A14 zijn geen rookmelders voorzien. De melding van een brand is zuiver afhankelijk van een menselijke tussenkomst. Om de veiligheid van personeelsleden te garanderen is een efficiënt en accuraat automatisch detectie- & doorschakelsysteem onontbeerlijk.

Het ‘realisme’ van de simulatie is afhankelijk van een externe rookmachine van een brandweerkorps. De aankoop van een eigen rookmachine zou een meerwaarde zijn voor de eenheid, zodat er meermaals/op regelmatige basis een simulatie kan uitgevoerd worden en dus alle personeelsleden de nodige opfrissing/training krijgen.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Evaluatie van de oefening |  |
| --- | --- |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Patrick WINNEPENNINCKX
Luitenant-kolonel stafbrevethouder 
Commandant

Evaluatie van de oefening	(top)

- Evaluatie van het geteste personeel:

| - Te evalueren: | - Gedetailleerde acties | - A 14 |
| --- | --- | --- |
| - Alarmering | - Indrukken rode alarmknoppen |  |
| - Waarschuwing | - Luidkeels roepen "brand brand brand" |  |
|  | - Offr van wacht verwittigen 02/44 27 247 |  |
| - Te nemen acties | - Eigen veiligheid |  |
|  | - Maximaal 1 bluspoging ondernemen | - NVT |
|  | - Ontruimen gebouw + controle ruimtes op weg naar buiten |  |
|  | - Verzamelen aan het verzamelpunt |  |
|  | - Appel |  |
|  | - Doorgeven Sit Rep aan de wacht |  |

Tijdslijn per geëvalueerde blok:

A14

1035 rookontwikkeling

1037 eerste opmerking door personeelslid, geen onmiddellijke actie

1038 tweede opmerking door personeelslid, “brand brand brand”

1039 verzameling, telefonisch contact wachtlokaal achterpoort (persoonlijke GSM)

1040 fysiek contact wachtlokaal hoofdingang

1046 verzameling en appel afgerond op paradeplein

1047 ENDEX

Centrale voor brandmelding in het wachtlokaal:

Bij de simulatie in A14 werd het brandalarm niet geactiveerd door een personeelslid.

In blok A14 zijn er geen rookmelders voorzien.

Het alarm zal pas afgaan bij het indrukken van een rode alarmknop.

Wat bij afwezigheid personeel, bij nacht weekend, …?

Het centrale systeem in het wachtlokaal heeft geen alarm gemeld of vermeld.

Conclusie:

Training is nodig om het bewustzijn en kennis van de procedures op te frissen.

Reactiesnelheid voor melding van een brand dient zo snel mogelijk te gebeuren.

Controle van het hele gebouw werd zeer goed uitgevoerd.

Offr van Wacht was deelnemer van de oefening en was zodoende op de hoogte.

Een efficiënt en accuraat automatisch doorschakelsysteem in blok A14 is onontbeerlijk om zo de reactiesnelheid en het verwittigen van de hulpdiensten in te korten.

Het ‘realisme’ van de simulatie is afhankelijk van een externe rookmachine van een brandweerkorps. De aankoop van een eigen rookmachine zou een meerwaarde zijn voor de eenheid, zodat er meermaals/op regelmatige basis een simulatie kan uitgevoerd worden en dus alle personeelsleden de nodige opfrissing/training krijgen.

Referenties (top)

- ACWB-GID-WRKPR-008 van 01Aug08: Evacuatie en interventie bij brand

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Comd 3 Para |
| Info | 2IC 3 Para |
|  | BOC 5 |
|  | LDPBW 05 |