| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | INTERNAL USE 25-00037673 2025-02-28 Archieflijn : 670 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratieve Deskundige B2 VERSTRAELEN Leen Leen.Verstraelen@mil.be |  |  |
| DG H&WB + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Periodieke Onderhoudscontrole van Hoogspanning Cabines (HC) door EDTC VEOLIA – 29BnLog. Betreft: Verslagen d.d. 31Okt2024. |  |  |  |
| Referentie: Zie Bijl Y |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de situatie na een uitgevoerde periodieke onderhoudscontrole van hoogspanning cabines (HC) in ons Kw Den Troon te Grobbendonk. |  |  |  |

Op 31Okt2024 voerde het EDTC “Fa VEOLIA” een periodieke onderhoudscontrole uit in alle HC in ons Kw Den Troon Grobbendonk.

Deze periodieke Ctl werd uitgevoerd conform Art 269 van het AREI en het Art 265 van het ARAB en bij ontstentenis van vermelde opmerkingen of gebreken zijn de installaties in overeenstemming met de voorschriften van het AREI.

In Bijl A vindt U de verslagen met hun bevindingen terug. De eventuele opmerkingen worden door de Loc Off Mgt doorgestuurd naar SODEXO ter uitbating.

Lijst met bijlagen:	(top)

| Verslag onderhoud HC |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| HC-K1 |  | Er werden geen gebreken vastgesteld die onmiddellijk aan de exploitatiedirectie dienen gemeld te worden. |
| --- | --- | --- |
| HC-K2 |  | - Gevarendriehoek dient vervangen te worden - Aanduiding dienststpanning of nominale spanning moet vervangen worden - Informatieborden moeten vervangen worden - Vlekken op de vloer door lekkage aan het plafond - Aanduiding platen voor de identificatie van de kabels zijn niet aanwezig. |
| HC-K3 |  | - Gevarendriehoek dient vervangen te worden - Aanduiding dienststpanning of nominale spanning moet vervangen worden - Informatieborden moeten vervangen worden - Vlekken op de vloer door lekkage aan het plafond - Het groen aan de cabine moet verwijderd worden - Aanduiding platen voor de identificatie van de kabels zijn niet aanwezig. |
| HC-K5 |  | - Gevarendriehoek dient vervangen te worden - Aanduiding dienststpanning of nominale spanning moet vervangen worden - Informatieborden moeten vervangen worden - Een padje voorzien of het groen rondom de cabine verwijderen - Aanduiding platen voor de identificatie van de kabels zijn niet aanwezig. |
| HC-K6 |  | - Het gebouw laten nakijken op betonrot - Aanduiding platen voor de identificatie van de kabels zijn niet aanwezig. |
| HC-C1 |  | - Aanduiding platen voor de identificatie van de kabels zijn niet aanwezig. - Plaatje Transfo hangt los. |
| HC-C2 |  | - Aanduiding dienstspanning of nominale spanning niet op de deur van HS lokaal, wel op LS lokaal - Aanduiding platen voor de identificatie van de kabels zijn niet aanwezig. |

Referenties (top)

- DGMR-APG-PRPER-PMRS-001 Reglementaire Ctl en Insp van arbeidsmiddelen.

AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties.

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Loc Off Mgt |
| Info | 2IC |