| 29BnLog – Cel Preventie |  |  | INTERNAL USE 25-00040029 2025-03-04 Archieflijn : 670 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratieve Deskundige B2 VERSTRAELEN Leen Leen.Verstraelen@mil.be |  |  |
| DH H&WB + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Jaarlijkse keuring van Hoogspanning Cabines (HC) door EDTC VEOLIA – 29BnLog. Betreft: Verslagen d.d. 10Feb2025. |  |  |  |
| Referentie: Zie Bijl Y |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de situatie na een uitgevoerde periodieke onderhoudscontrole van hoogspanning cabines (HC) in ons Kw Den Troon te Grobbendonk. |  |  |  |

Op 10Feb2023 voerde het EDTC “Fa NORMEC BTV” een jaarlijkse Ctl uit in alle HC in Kw Den Troon Grobbendonk.

Alle HC kregen een ‘Besluit B’ vanwege de vastgestelde inbreuken en bijgevolg zijn de installaties niet conform aan de voorschriften.

Elektrische installaties die niet conform zijn aan de voorschriften bij het controlebezoek:

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

In Bijl A vindt U de verslagen met de meetresultaten, inbreuken, opmerkingen & uiteindelijk de besluiten terug. De gebeurlijke opmerkingen en inbreuken worden aangepakt door VEOLIA, in opdracht van SODEXO.

Lijst met bijlagen:	(top)

| Verslagen controle |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| HC | INBREUK | OPMERKING | VERSLAG |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | - Het laatste keuringsverslag ontbreekt | - Een attest van controle van direct of indirect relais van maximum 5 jaar oud werd niet voorgelegd. |  |
| K2 | - Het laatste keuringsverslag ontbreekt - Het schema met de plaats van aardverbindingen is onvolledig - Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt - De toegangsdeur is niet geaard | - Een attest van controle van direct of indirect relais van maximum 5 jaar oud werd ons niet voorgelegd |  |
| K3 | - Een ondertekend document met uitwendige invloeden ontbreekt - Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt - Het laatste keuringsverslag ontbreekt - Het aardingsschema ontbreekt | / |  |
| K5 | - Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt - Het laatste keuringsverslag ontbreekt - Een ondertekend document met uitwendige invloeden ontbreekt - De omhulsels hebben niet de vereiste IP-graad | / |  |
| K6 | - Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt - Het laatste keuringsverslag ontbreekt - De noodverlichting is defect - Het aardingsschema ontbreekt/onvolledig(afstanden) - Het olieniveau is onvoldoende. Valt buiten merktekens - De omhulsels hebben niet de vereiste IP-graad - Het elektrisch materieel is niet beveiligd tegen overbelasting. De secundaire beveiliging te hoog ingesteld. Ith ingesteld op 100A max capaciteit van transfo 72A | - De nodige informatie ontbreekt om uitsluitsel te kunnen geven over de aanwezigheid van asbest in de installatie |  |
| C1 | - Een ondertekend document met uitwendige invloeden ontbreekt - Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt - Het laatste keuringsverslag ontbreekt - De stroombaanschema􀂶s stroken niet met de werkelijkheid - De HS-voetbank verkeert in slechte staat - Het aardingsschema ontbreekt | / |  |
| C2 | - Een ondertekend document met uitwendige invloeden ontbreekt - Het laatste keuringsverslag ontbreekt - Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt | / |  |

Referenties (top)

- DGMR-APG-PRPER-PMRS-001 Reglementaire Ctl en Insp van arbeidsmiddelen.

- AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties.

- K.B. 08/09/2019, Boek 2, Hoofdstuk 6.5

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Loc off Mgt |
| Info | 2IC |