| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | INTERNAL USE 25-00135501 2025-09-01 Archieflijn : 151 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratief assistent/C1 DE COOMAN Daisy Daisy.DeCooman@mil.be |  |  |
| DG H&WB – LDPBW 05 + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Externe keuring “Sanitair Warm Water” (SWW) op legionella – 29BnLog. Betreft: Analyserapporten na monsterafnames d.d. 30Jan2025. |  |  |  |
| Referentie: DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 Preventie tegen Legionellose binnen Infra Def. |  |  |  |
| Ons hoger hiërarchisch gelegen echelon, inzake “Welzijn op Werk”, inlichten over de resultaten op legionella-vorming na monsterafnames in SWW van Kw Den Troon. |  |  |  |

- Op 30Jan2025 heeft de Fa Normec Foodcontrol, in opdracht van VEOLIA, monsterafnames van SWW uit ons Kw Den Troon te Grobbendonk genomen om de toestand van vorming tot Legionellose te onderzoeken. Het betreft de toestanden van het water in de volgende heren- & damesdouches:

| - SWW | - Legionella waarden | - Temp | - Opmerkingen Labo |
| --- | --- | --- | --- |
| - C3 – douches heren – mengwater | - <100 KVE* | - 24,9°C | - Nihil |
| - C3 – douches dames – mengwater | - <100 KVE* | - 31,5°C | - Nihil |
| - Blok 4 – douches dames – mengwater | - <100 KVE* | - 19,3°C | - Nihil |
| - Blok 4 – douches heren – mengwater | - <100 KVE* | - 17,5°C | - Nihil |
| - C2 – douches dames – koud water | - <100 KVE* | - 17,2°C | - Nihil |
| - C2 – douches heren – koud water | - <100 KVE* | - 19,6°C | - Nihil |
| - Shipping – douches dames – mengwater | - <100 KVE* | - 30,1°C | - Nihil |
| - Shipping – douches heren – mengwater | - <100 KVE* | - 29,6°C | - Nihil |
| - Blok 21 – douches dames – mengwater | - <100 KVE* | - 37,2°C | - Nihil |
| - Blok 21 – douches heren – mengwater | - <100 KVE* | - 43,5°C | - Nihil |
| - Romeo II – douche afwaskeuken – mengwater | - <100 KVE* | - 22,0°C | - Nihil |
| - Romeo II – douche kleedkamer – mengwater | - <100 KVE* | - 20,7°C | - Nihil |
| - T2 – douches heren – mengwater | - <100 KVE* | - 19,7°C | - Nihil |
| - L2 – douches dames – mengwater | - <100 KVE* | - 18,4°C | - Nihil |
| - L2 – douches heren – mengwater | - <100 KVE* | - 18,4°C | - Nihil |
| - T1 – douches – mengwater | - <100 KVE* | - 33,2°C | - Nihil |
| - Blok 1 – douches dames – mengwater | - <100 KVE* | - 13,9°C | - Nihil |
| - Blok 1 – douches heren – mengwater | - <100 KVE* | - 25,3°C | - Nihil |
| - C1 – douches – mengwater | - <100 KVE* | - 17,7°C | - Nihil |

- * KVE = Kolonie Vormende Eenheden.

Volgens de resultaten in de analyserapporten waren er geen gevaar op legionella-vorming aanwezig in de stalen. De douches kunnen bijgevolg zonder risico verder gebruikt worden.

In Bijl A vindt U de analyserapporten dd. 30Jan2025

Lijst met bijlagen :	(top)

| Inspectieverlag |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | COMD 230CIEMAT |
|  | COMD 10CIERAVTPT |
|  | LOC OFF MGT |
| Info | 2IC |