| 29BnLog – BMR CEL PREVENTIE |  |  | INTERNAL USE 25-00148226 2025-09-12 Archieflijn : 670 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratief assistent/C1 DE COOMAN Daisy Daisy.DeCooman@mil.be |  |  |
| DG H&WB – LDPBW 05 + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Periodieke Onderhoudscontrole van Hoogspanning Cabines (HC) door EDTC VEOLIA – 29BnLog. Betreft: Verslagen d.d. 13Aug2025. |  |  |  |
| [Referentie: Zie Bijl Y |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de situatie na een uitgevoerde periodieke onderhoudscontrole van hoogspanning cabines (HC) in ons Kw Den Troon te Grobbendonk. |  |  |  |

Op 13Aug2025 voerde het EDTC “Fa VEOLIA” een periodieke onderhoudscontrole uit in alle HC in ons Kw Den Troon Grobbendonk.

Deze periodieke Ctl werd uitgevoerd conform Art 269 van het AREI en het Art 265 van het ARAB en bij ontstentenis van vermelde opmerkingen of gebreken zijn de installaties in overeenstemming met de voorschriften van het AREI.

In Bijl A vindt U de verslagen met hun bevindingen terug. De eventuele opmerkingen worden door de Loc Off Mgt doorgestuurd naar SODEXO ter uitbating.

Lijst met bijlagen :	(top)

| Verslagen onderhoud HC |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| HC-K1 |  | Er werden geen gebreken vastgesteld die onmiddellijk aan de exploitatiedirectie dienen gemeld te worden. |
| --- | --- | --- |
| HC-K2 |  | Opmerkingen: - Er zijn veel vochtige plekken te zien in het lokaal. 2x Herhaling Er werden geen gebreken vastgesteld die onmiddellijk aan de exploitatiedirectie dienen gemeld te worden. |
| HC-K3 |  | Er werden geen gebreken vastgesteld die onmiddellijk aan de exploitatiedirectie dienen gemeld te worden. |
| HC-K5 |  | Opmerkingen: - Geen verlichting - Geen stopcontact - Geen spanning Er werden geen gebreken vastgesteld die onmiddellijk aan de exploitatiedirectie dienen gemeld te worden. |
| HC-K6 |  | Opmerkingen: - Het gebouw laten nakijken op betonrot. 2x herhaling Er werden geen gebreken vastgesteld die onmiddellijk aan de exploitatiedirectie dienen gemeld te worden. |
| HC-C1 |  | Opmerkingen: - Aanduiding platen voor de identificatie van de kabels zijn niet aanwezig. Herhaling Er werden geen gebreken vastgesteld die onmiddellijk aan de exploitatiedirectie dienen gemeld te worden. |
| HC-C2 |  | Er werden geen gebreken vastgesteld die onmiddellijk aan de exploitatiedirectie dienen gemeld te worden. |

Referenties (top)

- DGMR-APG-PRPER-PMRS-001 Reglementaire Ctl en Insp van arbeidsmiddelen.

- AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties.

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Loc Off Mgt |
| Info | 2IC |