| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | 25-00163391 2025-10-07 Archieflijn : 151 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratief assistent/C1 DE COOMAN Daisy Daisy.DeCooman@mil.be |  |  |
| DG H&WB + Zie Bijl Z |  |  |  |
| Wettelijke periodieke onderzoeken van “bovengrondse houders” voor stookolie in Kw Den Troon, uitgevoerd door een OCB. Betreft: Eindverslagen van driejaarlijkse beperkte onderzoeken. |  |  |  |
| Controle uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3 |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon inzake “Welzijn op het Werk” informeren betreffende de resultaten van de wettelijke periodieke onderzoeken van bovengrondse houders voor stookolie uitgevoerd op 08aug2025. |  |  |  |

Met Ref werd aangevraagd om onze bovengrondse houders voor stookolie wettelijk periodiek te laten onderzoeken door een EDTC (Extern Detachement Technische Controle), namelijk het (OCB - keuringsorganisme voor wettelijke en kwalitatieve veiligheidscontroles) en als volgt:

3 driejaarlijks beperkt onderzoek.

De bevoegde controleur van OCB viseert onder drie besluitcodes:

GROEN = Geen anomalieën, de houder mag verder in dienst gehouden worden.

ORANJE = Anomalie vastgesteld, de houder mag verder in dienst gehouden worden, actie tot wegwerking Opm  Bijkomend onderzoek ≤ 6 maanden na huidig onderzoek.

ROOD = Afgekeurd, de houder mag niet verder in dienst gehouden worden  Na vakkundige herstelling dient de houder een nieuw onderzoek te ondergaan.

In Bijl A vindt U de eindverslagen van de onderzoek- en meetresultaten, de vaststellingen en het besluit, dd. 06aug2025, van de bovengrondse houders voor stookolie.

Lijst met bijlagen:	(top)

| Eindverslagen |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlage A	(top)

| Blok 21 |  | 2500 L | Besluitcode: ORANJE De opslagtank(s) beantwoorden aan de reglementaire voorschriften met uitzondering van volgende opmerkingen: -vergunning nog voor te leggen. -volledige identificatieplaatje met GHS-gevaarsymbolen te voorzien. -detector lekdetectie + niveaumeting werkt niet meer= na te zien. |
| --- | --- | --- | --- |
| Blok L3 |  | 10000 L | Besluitcode: GROEN Gelet op de door ons gedane vaststellingen en op de hierboven vermelde attesten, zijn wij van mening dat de opslagtank(s) in dienst mag (mogen) blijven. Opmerkingen: -vergunning nog voor te leggen. -volledige identificatieplaatje met GHS-gevaarsymbolen te voorzien. |
| Blok T2 |  | 2700 L | Besluitcode: GROEN Gelet op de door ons gedane vaststellingen en op de hierboven vermelde attesten, zijn wij van mening dat de opslagtank(s) in dienst mag (mogen) blijven. -vergunning nog voor te leggen. -volledige identificatieplaatje met GHS-gevaarsymbolen te voorzien. -spatscherm rondom de tank plaatsen. |

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Loc Off Mgt |
| Info | 2IC |
|  | Adj Preventieofficier |