| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | 25-00166180 2025-10-13 Archieflijn : 670 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratief assistent/C1 DE COOMAN Daisy Daisy.DeCooman@mil.be |  |  |
| DG H&WB – LDPBW 05 Zie Bijl Z |  |  |  |
| 5-Jaarlijkse Ctl Laagspanningsinstallaties EDTC “ACEG – erkend keuringsorganisme” op 13aug2025 en 24sep2025_29BnLog. -- Betreft: ·” Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie”. |  |  |  |
| Referentie: AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties. |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de toestand van de laagspanningsinstallaties (LS) in Kw Den Troon Grobbendonk na een uitgevoerde 5-jaarlijkse Ctl door een EDTC. |  |  |  |

- Op 13aug2025 en 24sep2025 voerde het EDTC “ACEG”, een 5-jaarlijkse Ctl-bezoek uit van de LS-installaties in Kw Den Troon Grobbendonk.

- Type: Zware industrie zoals: auto-assemblage, drukkerij, papierverwerkingsbedrijf, winkel > 2000 m², beschutte werkplaats, EI in tent, buiteninstallatie via HS.

- Aard onderzoek: Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5 en 4.2.4.4.

- In Bijl A vindt U de keuringsverslagen van de gecontroleerde LS-installaties met de opmerkingen en besluiten en het overzicht LS-borden.

- Lijst met bijlagen :

| Verslagen Ctl-bezoek |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

- (top)

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlagen	(top)

- LS K1 / RAPPORT 2012112 - 20250813

- VERDEELBORDEN LS K1

| ALSB | -De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goed zichtbare en onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen: het volgnummer van het schakel- en verdeelbord, spanning, het aardverbindingssysteem, de te verwachten maximale kortsluitstroom, het gebruik van de filiatietechniek. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. |
| --- | --- |
| BB13010A006 | -De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goed zichtbare en onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen: het volgnummer van het schakel- en verdeelbord, spanning, het aardverbindingssysteem, de te verwachten maximale kortsluitstroom, het gebruik van de filiatietechniek. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. |
| BB13010A205 | -De voeding komt uit bord BB13010A204. -De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goed zichtbare en onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen: het volgnummer van het schakel- en verdeelbord, spanning, het aardverbindingssysteem, de te verwachten maximale kortsluitstroom, het gebruik van de filiatietechniek. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. |
| Voetpadkast Hydrofoorpomp (aan hoofdingang) | Hoofdbeveiliging 4p120A(C-curve). |
| BB13010A204 | -Verdeelbord voedt enkel kring F01. -Beschermingscarta's zijn uitgevoerd met eternietplaten.(asbest). |
| BB13010A004 | -De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goed zichtbare en onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen: het volgnummer van het schakel- en verdeelbord, spanning, het aardverbindingssysteem, de te verwachten maximale kortsluitstroom, het gebruik van de filiatietechniek. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. |
| BB13010A181 | / |
| OPMERKINGEN - INBREUKEN (foto’s zie bijlage) -Het situatieschema van de installatie kon niet worden voorgelegd. -De tabel van uitwendige invloedsfactoren is onvolledig of ontbreekt op het moment van de controle. Deze dient tevens gehandtekend te worden door de eigenaar of de uitbater van de installatie. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. -De kabelberekeningen inzake indirecte aanraking, overbelasting en/of kortsluiting zijn ons voor te leggen. -Het situatieplan van de aardverbindingen ontbreekt of is onvolledig. |  |

- LS C1 / RAPPORT 2057893 - 20250813

- VERDEELBORDEN LS C1

| BB13010A101 | -De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goed zichtbare en onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen. -De individuele markering op elk schakel- en verdeelbord duidt aan: het volgnummer van het schakel- en verdeelbord, spanning, het aardver-bindingssysteem, de te verwachten maximale kortsluitstroom, het gebruik van de filiatietechniek. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. -Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. |
| --- | --- |
| BB13010A075 | Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A074 | Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A001 | -Aardingsonderbreker onder bord, waarde 10,24 ohm. -De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. |
| BB13010A003 | -Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. |
| OPMERKINGEN - INBREUKEN -De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn onvolledig, niet aangesloten of hebben niet de vereiste doorsnede. -Afwezigheid van conformiteitsverslag vóór indienststelling voor het geheel of een gedeelte van de elektrische installatie en/of periodiek controleverslag uitgevoerd volgens de voorschriften -Het situatieschema van de installatie kon niet worden voorgelegd. -De tabel van uitwendige invloedsfactoren is onvolledig of ontbreekt op het moment van de controle. Deze dient tevens gehandtekend te worden door de eigenaar of de uitbater van de installatie. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. -De kabelberekeningen inzake indirecte aanraking, overbelasting en/of kortsluiting nog voor te leggen. -Het situatieplan van de aardverbindingen ontbreekt of is onvolledig. -De lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten is nog voor te leggen. -Het elektrische materiaal is te bevestigen volgens de regels van het goed vakmanschap. -Wegens bedrijfscontinuïteit kon de isolatiemeting niet worden uitgevoerd. Deze dient minimaal elke 5 jaar te worden uitgevoerd. |  |

OVERZICHT LS BORDEN

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Loc Off Mgt |
| Info | 2IC |
|  | Adj. Preventieofficier |