| 29BnLog – BMR Cel Preventie |  |  | INTERNAL USE 25-00206819 2025-12-15 Archieflijn : 670 Bijlage(n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LtKol DRUGDA Michael Michael.Drugda@mil.be |  |  |
|  | Administratief assistent/C1 DE COOMAN Daisy Daisy.DeCooman@mil.be |  |  |
| DG H&WB – LDPBW 05 Zie Bijl Z |  |  |  |
| 5-Jaarlijkse Ctl Laagspanningsinstallaties EDTC “ACEG – erkend keuringsorganisme” op 2dec2025 - 29BnLog. Betreft: ·” Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspannings-installatie”. |  |  |  |
| Referentie: AREI Algemeen Reglement Elektrische Installaties. |  |  |  |
| Ons hogere gelegen echelon betreffende “Welzijn op het Werk” informeren over de toestand van de laagspanningsinstallaties (LS) in Kw Den Troon Grobbendonk na een uitgevoerde 5-jaarlijkse Ctl door een EDTC. |  |  |  |

- Op 02dec2025 voerde het EDTC “ACEG”, een 5-jaarlijkse Ctl-bezoek uit van de LS-installaties in Kw Den Troon Grobbendonk. 
Type: Zware industrie zoals: auto-assemblage, drukkerij, papierverwerkingsbedrijf, winkel > 2000 m², beschutte werkplaats, EI in tent, buiteninstallatie via HS.
Aard onderzoek: Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5 en 4.2.4.4.

- In Bijl A vindt U de keuringsverslagen van de gecontroleerde LS-installaties met de opmerkingen en besluiten en het overzicht LS-borden.

Lijst met bijlagen:	(top)

| Voorbeeld van een bijlage |  |
| --- | --- |
| - Lijst met referenties |  |
| Lijst van bestemmelingen |  |

Michael DRUGDA
Luitenant-kolonel SBH 
Korpscommandant

Bijlagen	(top)

LS K1 / RAPPORT 20251202

VERDEELBORDEN LS K1

| ALSB | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| --- | --- |
| BB13010A006 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A205 | -Voeding komt uit bord BB13010A204 -De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goedzichtbare en onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. |
| Voetpadkast Hydrofoorpomp (aan hoofdingang) | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A204 | -Verdeelbord voedt enkel kring F01. -Beschermingscarta's zijn uitgevoerd met eternietplaten. (asbest). |
| BB13010A004 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A181 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| OPMERKINGEN - INBREUKEN (foto’s zie bijlage) -De tabel van uitwendige invloedsfactoren is onvolledig of ontbreekt op het moment van de controle. Deze dient tevens gehandtekend te worden door de eigenaar of de uitbater van de installatie. -Wegens bedrijfscontinuïteit kon de isolatiemeting niet worden uitgevoerd. Deze dient minimaal elke 5 jaar te worden uitgevoerd. |  |

LS C1 / RAPPORT 20251202

VERDEELBORDEN LS C1

| BB13010A101 | -De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goedzichtbare en onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen. -Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid. -Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop. |
| --- | --- |
| BB13010A075 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A074 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A001 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A003 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A180 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A920 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A173 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A48 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A047 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A108 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A109 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A111 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A110 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A113 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A112 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A199 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| BB13010A053 | N1.00: Geen inbreuken vastgesteld. |
| OPMERKINGEN - INBREUKEN De tabel van uitwendige invloedsfactoren is onvolledig of ontbreekt op het moment van de controle. Deze dient tevens gehandtekend te worden door de eigenaar of de uitbater van de installatie. |  |

OVERZICHT LS BORDEN

| Bestemmelingen (top) |  |
| --- | --- |
| Actie | Loc Off Mgt |
| Info | 2IC |
|  | Adj. Preventieofficier |