2 Element voor Medische Interventie Ter Cel Vet/Hyg

Datum: Zie handtekening

DocID: 19-50276121

Pagina(’s): 1 (+ 01 Bijl)

Arch: D 01

Archieflijn: 98

Aan	Comd DisC Ws 
	LDBPW 5

Onderwerp:	Resultaten Waterstaalnames Legionella Te DisC Ws BERLAAR

| Ref: | Staalnames uitgevoerd op 13 Nov 19 door 1KplChef WOUTERS. DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001 / MRCIIST. TECHNISCHE RICHTLIJN KDT DC 3.4.1.3. |
| --- | --- |

Synthese: Resultaten van de waterstaalnames ter controle op Legionella te BERLAAR op 
13 Nov 19 uitgevoerd door 1KplChef WOUTERS.

Het waakniveau werd bereikt op volgende locaties: Blok M (lokaal 36L). De douches KUNNEN gebruikt worden als SANITAIR WATER op voorwaarde dat men de leidingen voor het eerste gebruik van de dag gedurende een vijftal minuten spoelt met heet water. Tijdens de spoeling dient men de ruimte te verlaten en nadien goed te verluchten. Er dient nagekeken te worden of de temperatuur van de boiler voldoende hoog (>60°C) is afgesteld ter preventie van Legionella. Er wordt aangeraden de installatie te ontsmetten, met de nadruk op de behandeling van de leidingen. Bij installaties met hoog risico dient men naast de decontaminatie van de installatie ook het personeel dat in contact kwam met de installatie persoonlijk op de hoogte te brengen van de besmetting. Indien nodig kan men beslissen een medische opvolging van het betrokken personeel te organiseren. Bij een laag gebruik en zolang er geen structurele oplossing gevonden is, is het ook aan te raden om de douches wekelijks gedurende een vijftal minuten te laten spoelen aan hoge temperaturen.

De resultaten werden via mail meegedeeld aan AdjtMaj VAN HELLEPUTTE Johan door 1Sgt Maj CORNAND.

De analyses werden uitgevoerd door het labo Hydro/Bromato/Air van de dienst Medico Tech Sp Ter Cel Vet/ Hyg MHKA.

De territoriale Cel Vet/Hyg 2 EMI is beschikbaar voor verdere inlichtingen.

Lijst van de bijlagen

- Bijlage A: Resultaten wateranalyse – Legionella-analyse volgens normen NF T 90-431 en NF T 90-431/A1.

Geert ROTTY
Luitenant-kolonel
Stafbrevethouder
Korpscommandant