Analyse de risques

Evaluation de la ventilation des zones de travail de la section soudure du 2W Tac de Florennes

| Réalisée par | Adjudant-chef CARLAIRE Christian | Conseiller en prévention à SPPT/Ops&MR |
| --- | --- | --- |
|  | Commandant DAUBE Yves | Conseiller en prévention à SPPT/Ops &MR |
| Validée par | Major Mélange Philippe | Chef du SPPT/Ops&MR |

# Données administratives

##### Unités : 2W Tac de Florennes

##### Lieu de travail : Section SOUDURE

##### Demandeur : Autorité locale (2W Tac)

##### Spécialité(s) : Ergonomie & Hygiène

##### Personnes ayant participé à l’étude : Personnel de l’atelier

##### Date d’exécution de l’analyse :  16 Mai & 13 Juin 2019

##### Eléments analysés : Surfaces des zones de travail (postes de travail)

##### Equipement de mesure utilisé : Anémomètre TESTO 480

# Références

##### Directive cadre 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

##### Directive européenne 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail

##### La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

##### Titre 2 du livre I du code

##### NBN ISO 15012-2:2008 Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes – Exigences, essais et marquage des équipements de filtration d'air – Partie 2: Détermination du débit volumique minimal d'air des bouches de captage

##### Principes Généraux de la ventilation – INRS ED 695

##### Opérations de soudage et de coupage – INRS ED 668

# Table des matières

1.	Données administratives	1

2.	Références	1

3.	Table des matières	2

4.	Constatations	3

4.1.	Situation générale	3

4.2.	Infrastructure	3

4.3.	Installations techniques et postes de travail	3

4.4.	Conclusion	3

5.	Analyse	4

5.1.	Stratégie de mesurage	4

5.2.	Vitesse d’aspiration attendue	4

5.3.	Conditions de travail représentatives	4

5.3.1	Mesurage de la vitesse (m/s) et du débit d’air (m³/h) par point de captage	4

5.3.2	Conclusions de l’analyse	5

6.	Recommandations	5

6.1.	Types de captage	5

6.2.	Les vitesses de captage et vitesses de transport	6

6.3.	Les débits d'air extraits	6

6.4.	Les niveaux de bruit aux postes de travail	6

6.5.	Mise en œuvre des bras articulés	6

# Constatations

## Situation générale

Le Bât F66 « Forge-Tournage » est situé à proximité du mess quartier au niveau de la zone état-major.

## Infrastructure

L’atelier principal est un local aux dimensions suivantes : 20 m (L) x 12 m (l) x 5 m (h). Ce local n’est pas muni de fenêtres mais il est équipé de quatre grandes portes de garage sectionnelles (dimensions : 4 m x 4 m). Les postes de travail 1 et 2 sont regroupés dans cet atelier.

Un autre local de dimensions plus réduites : 3,8 m (L) x 3,2 m (l) x 2,6 m (h) et situé au niveau de l’entrée du Bât F66 abrite le poste de travail 3 « soudure TIG ».

Un système centralisé de captage de fumée de soudage équipe l’atelier.

## Installations techniques et postes de travail

Les 03 postes de travail de soudure disposent chacun d’un dispositif de captage ajustable (flexibles) et ils sont reliés à un système d’aspiration centralisé (puissance : 3000 m³/h). Les canalisations et les points de captage sont fixés en hauteur. Les flexibles ont un diamètre intérieur de 120 mm et une longueur approximative de 2,5 à 3 m (Poste 1 et poste 2 de l’atelier principal) à 4 m (Poste 3 « soudure TIG »).

La perte de charge de ce type de dispositif d’aspiration centralisé est très importante et réduit fortement l’efficacité du système.

Deux postes (MIG et enrobage) sont disposés dans l’atelier principal, le troisième poste (soudure TIG) est situé dans une pièce isolée.

Dans l’atelier principal, 03 postes de tournage à métaux sont également présents ainsi que 02 meuleuses/tourets, 01 « back-stand » (bande ponceuse), 01 foreuse colonne, 01 scie à ruban et 01 machine GEKA. De par cette disposition, les risques liés à l’émission des fumées de soudage se répercute sur d’autres postes de travail.

## Conclusion

Sur base d’une analyse de la situation de l’atelier (voir détails ci-après), il a été constaté que le système d’extraction n’est pas adapté aux différentes activités exécutées dans l’atelier.

# Analyse

## Stratégie de mesurage

Les mesures de vitesse d’aspiration et de volume d’air ont été prises pour chaque point de captage à 30 cm de la sortie. Les autres points de captage étant fermés nous avons donc mesuré la vitesse maximum pouvant être mesurée.

En fonction des valeurs relevées, nous avons ouvert une par une les autres points de captage afin de déterminer à partir de quel moment la valeur minimum d’aspiration était atteinte. Nous avons également estimé le débit d’air.

## Vitesse d’aspiration attendue

La valeur attendue de la vitesse d’aspiration doit-être de minimum 0,5 m/s.

Le test a été réalisé à l’aide d’un anémomètre TESTO 480.

## Conditions de travail représentatives

Les prises de mesures ont été effectuées au niveau des 3 postes de travail de soudage.

### Mesurage de la vitesse (m/s) et du débit d’air (m³/h) par point de captage

##### Poste 1 (table de soudage – flexible de 3 m) :

##### Vitesse : 0,28 à 0,30 m/s

- Débit : 1150 à 1200 m³/h

##### Poste 2 (poutrelles – flexible de 3 m) :

##### Vitesse : 0,20 à 0,24 m/s

- Débit : 950 m³/h

##### Poste 3 (local TIG – flexible de 4 m) :

- Vitesse : 0,20 m/s et cette vitesse tombe respectivement à 0,17 et 0,15 m/s selon qu’un ou deux autres points de captages sont ouverts simultanément.

- Débit : 830 m³/h et ce débit tombe respectivement à 750 et 650 m³/h selon qu’un ou deux autres points de captages sont ouverts simultanément.

|  | Poste 1 | Poste 2 | Poste 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 captage ouvert | 0,28 à 0,30 m/s 1150 à 1200 m³/h | 0,20 à 0,24 m/s 950 m³/h | 0,20 m/s 830 m³/h |
| 2 captages ouverts |  |  | 0,17 m/s 750 m³/h |
| 3 captages ouverts |  |  | 0,15 m/s 650 m³/h |

### Conclusions de l’analyse

Aucun point de captage en position normale n’atteint la vitesse requise de 0,5 m/s.

Dès qu’un autre point de captage est ouvert la vitesse chute. La tendance est la même pour tous les points de captage. De plus, même si la situation s’améliore lorsque l’on tend vers l’horizontale les bras articulés, il y a une forte perte de charge lorsqu’on forme des coudes dans les bras articulés (coudes nécessaires pour amener le captage en position de travail).

L’éloignement des différents points de captage par rapport à la centrale d’aspiration, respectivement 10 m (poste 1 et poste 3) et 16 m (poste 2), joue également un rôle très important dans la perte d’efficacité du système.

# Recommandations

## Types de captage

Les postes de travail devraient être aménagés de telle manière à éviter que les voies respiratoires de l’opérateur se situent entre la source de pollution et le dispositif d’aspiration. A cet effet, il faudrait (liste non-exhaustive des propositions) :

##### Envelopper (capotage) au maximum toutes les zones d’émission et établir le captage au plus près de la source (ex. : dosserets aspirants).

##### Placer des bras aspirants articulés uniquement pour des postes de travail dédiés pour des petits travaux (ex. : un cordon de maximum 20 cm).

##### Utiliser des tables aspirantes.

## Les vitesses de captage et vitesses de transport

Captage : Induire une vitesse d’air suffisante pour chaque point de captage des fumées (minimum 0,5 m/s). Il est à remarquer que certains types de captage (ex. : poussières de meulage) exigent des vitesses d’air supérieures à 0,5 m/s pour fonctionner de manière optimale.

Transport : La conception du réseau d’aspiration doit permettre de garantir dans toutes les configurations de fonctionnement des postes de travail la vitesse de transport adaptée aux polluants transportés : fumées de soudure : 12 m/s ; poussières de meulage : 20 m/s

## Les débits d'air extraits

Les débits d’air extrait doivent être calculés de façon à induire un renouvellement d’air.

## Les niveaux de bruit aux postes de travail

Les niveaux de bruit devront être inférieurs à 75 dBA au poste de travail

## Mise en œuvre des bras articulés

Lors des choix des postes munis de bras articulés, il est recommandé de les placer le plus près possible de la centrale, d’éviter les coudes et de diminuer au maximum leurs longueurs. Cela permettra ainsi de diminuer les pertes de charges et d’améliorer la vitesse de captage.

La mise à disposition pour l’atelier d’un point de captage mobile à bras articulé est également recommandée afin de participer à l’extraction en cas de travail de soudage de longue durée.