| LA DEFENSE – Inspectorate for Labour and Environment |  |  | DIFFUSION RESTREINTE 23-50161050 08-11-2023 965 Annexe(s) 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseiller Général CORSTJENS Marc Marc.Corstjens@mil.be |  |  |
|  | Attaché TENDIL Marie Marie.Tendil@mil.be |  |  |
| Liste des destinataires : voir Ann Z |  |  |  |
| TOURNAI – Qu Gen Baron de RUQUOY & Qu Saint Jean & Stand de tir – CFmnLog – Rapport d’inspection proactive de l’environnement |  |  |  |
| Références : voir Ann Y |  |  |  |
| ILE-E a effectué une inspection proactive de l’environnement au Quartier Gen Baron de RUQUOY, Quartier Saint Jean et au stand de tir à Tournai, le 21 Sep 23. Les principales observations peuvent être trouvées dans le rapport en Ann A. |  |  |  |

- Le 21 Sep 23, ILE a réalisé une inspection proactive de l’environnement au Quartier Gen Baron de RUQUOY, Quartier Saint Jean et au Stand de tir.

- Les observations les plus importantes des inspecteurs se trouvent mentionnées dans le rapport en annexe. Elles sont le résultat des constatations faites les jours précédant l’inspection lors de l’analyse des documents, le jour de l’inspection et dans les lieux visités. Il est à noter que les observations ne sont pas nécessairement du ressort du Comd Qu. Il est néanmoins attendu du Comd Qu qu’il prenne en première instance les mesures adéquates en vue de l’élimination ou de la réduction des risques pour l’environnement.

- Le Comd Qu est seul destinataire pour action du présent rapport. Il lui appartient d’en transmettre une copie à l’Ech Infra, ainsi qu’au coordinateur environnemental et, en application de l’Art 14 du Chap IV du Titre II du Code sur le bien-être au travail, de le porter à la connaissance des membres du CCB compétent.

- Liste des annexes	(top)

| - Annexe A : | Rapport d'inspection de l'environnement |
| --- | --- |
| - Annexe Y : | Références |
| - Annexe Z : | Destinataires |

Marc CORSTJENS, Lic
Conseiller Général
Directeur Inspection du Travail et de l’Environnement

(top)

Rapport d’inspection de l’environnement

Objet :	TOURNAI – Qu Gen Baron de RUQUOY & Qu Saint Jean & Stand de tir – CFmnLog – Inspection de l’environnement

Date d’inspection :	21 Sep 23

Présents :	LtCol Da Conçeicao Lima (Comd Qu)

Maj Montaignie (Cmd2 CFmnLog – Chef TSS)

Adj Prêt (Adjoint MR et MAED)

Adj Olivier (1er éch INFRA)

Adj Dupont (MCED-B Ant Tournai)

Att Nguyen (MCED-A)

Pour ILE :

Att MINNOYE (Cheffe ILE-E)

Att TENDIL (Inspectrice de l’Environnement)

- Première partie : aspects GéNéraux

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| I.1 Permis & concessions | - L’Ann XX doit être mise à jour : - Plusieurs rubriques ont changé dans la législation ; - Il y a une nouvelle installation qui a été ajoutée (une station de lavage de véhicules (Rub 50.20.03)) ; - Il y a quelques petits stockages de bouteilles de gaz à travers le site qui ne sont pas repris dans la Rub 63.12.08.03 (par exemple : un stockage de bouteilles de gaz dans un local du BM35…) ; - Il y a plusieurs stockages de produits dangereux qui se trouvent dans le PIU mais qui ne sont pas repris dans le Permis d’Environnement (PE) ; - Il y a des installations qui n’existent plus ou qui ne sont pas classées, par exemple : - au BM35 la chaudière associée à la cabine de peinture (rub 40.60.01) ; - au BM42 le stockage de produits corrosifs, nocifs ou irritants (Rub 63.12.16.05.01) ; - au BM31 il n’y a que 3 chaudières présentes au lieu des 4 présentes dans le PE (Rub 40.60.01) ; - au stand de tir le dépôt de sable (Rub 63.12.05.04.02)… |
| I.2 Organisation de l’Unité Technique Environnementale (UTE) | - Pas de remarque. |
| I.3 Analyse environnementale | Pas de remarque. |
| I.4 Communication | Positif : Lors des portes ouvertes, un stand « environnement » est présent. |
| I.5 Programmes d’activités & rapports | - Le rapport annuel de l’UTE n’est pas réalisé. - La liste ELCI (liste de non-conformités) n’est pas à jour. - Aucun AIE (Audit Interne Environnemental) n’a été réalisé. |
| I.6.a Gestion des déchets | Remarque générale - Le registre des déchets n’est pas complet. Les déchets qui sont amenés dans d’autres quartiers militaires (piles, déchets médicaux de classe B2, DEEE…) doivent être renseignés dans le registre. - Des poubelles de tri sont présentes à travers le quartier mais elles ne sont pas en nombre suffisant et ne sont pas correctement utilisées ou identifiées (par exemple : dans la maintenance BM47, au niveau du gymnase au Qu St Jean…). - Il y a plusieurs déchets qui se trouvent à travers les sites, par exemple : Au Qu Gen Baron Ruquoy : - BM30 : Il y a plusieurs déchets dans le local de la citerne, dans les couloirs du bâtiment au niveau de la cave et dans la cage d’escaliers qui mène aux locaux techniques ; - BM36 : il y a des déchets dans le local technique où se trouve le système de détection de fuite. Au Qu St Jean : - BM11 : au niveau de la chaudière et à l’extérieur. BM32 – Stockage de déchets de classe B2 - Aucun registre n’est présent. |
| I.6.b Gestion du sol | Pas de remarque. |
| I.7 Plan Interne d’Urgence & incidents | Pas de remarque. |
| I.8 Utilitaires | - La consommation d’énergie (électricité, gaz et mazout) est suivie par le Qu, quelques mesures sont en place pour la diminution de celle-ci mais des améliorations sont à prévoir. - Pour le suivi de la consommation d’eau : il y a un compteur général par quartier qui est relevé de manière hebdomadaire ce qui permet de détecter les fuites assez rapidement. Il y a également un compteur par bâtiment, cependant il nous a été signalé que plusieurs d’entre eux ne sont plus fonctionnels et n’ont pas été remplacés malgré la demande. Il serait judicieux de procéder à leur remplacement afin de pouvoir identifier précisément le lieu, en cas de fuite. - Positif : Il est communiqué à l’ensemble du Pers, avant les périodes de congé, d'éteindre le chauffage et la lumière, fermer fenêtres… En 2022 il été demandé au Pers de prendre un jour de congé commun pour réaliser une économie de chauffage ce jour-là. |

- Deuxième PARTIE : INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS

  - Première section : STOCKAGE DE COMBUSTIBLES ET DE PRODUITS DANGEREUX

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.a.1 Stockage de liquides en réservoirs fixes – enterrés et aériens | Remarques générales - Plusieurs volumes de citernes dans le PE ne correspondent pas à celles qui sont dans les documents de contrôle et sur les étiquettes des réservoirs. - Plusieurs pictogrammes sont à changer, ils sont souvent effacés, illisibles et/ou se décollent. - La plupart des systèmes de détection de fuites sont dans des locaux isolés ce qui implique qu’en cas de fuite, l’alarme sonore/visuelle déclenchée ne sera pas vue en direct. La plupart des locaux techniques sont gérés par l’UTO (TPF) et ne sont ouverts que par eux. Qu Gen Baron Ruquoy BM30 – une citerne de 16.000L de mazout - Pas de remarque supplémentaire par rapport aux remarques générales. BM36 – une citerne de 20.000L de mazout - Des chiffons sales ainsi qu’un gant jonchent sur le réservoir dans la chambre de visite. - Il est impossible de voir le fond de la chambre de visite, un contrôle est nécessaire pour vérifier si l’encuvement est en bon état, propre et vide. StaPol – une citerne de 30.000L de diesel - Aucun document de contrôle n’a été présenté pour la citerne. Lors de l’inspection, la plaquette se trouvant sur l’orifice présentait une carte orange avec un contrôle ayant été effectué en Sep 23. Le document n’était pas encore disponible. - Il y a un haut niveau d’eau qui cause une forte corrosion au niveau des deux chambres de visite de la citerne. - Le système de détection de fuites est en alarme. La raison est inconnue selon le Pers présent. Qu St Jean BM11 – citerne de 15.000L de mazout - Pas de remarque supplémentaire par rapport aux remarques générales. Stand de tir BM4 – citerne de 5.000L de mazout - Des chiffons sales jonchent sur la citerne dans la chambre de visite. |
| II.a.2 Stockage en tank ou en grands réservoirs (>250m³) | Non applicable. |
| II.a.3 Stockage de liquides en réservoirs mobiles | Remarques générales - Il y a plusieurs contenants de produits dangereux qui se retrouvent à travers le Qu et qui ne sont pas sur encuvement (par exemple : dans le BM30 deux bidons derrière la porte, BM35 au niveau du stockage des peintures, BM36 plusieurs bidons posés au sol…). Plusieurs produits sont également sans étiquette, il n’est donc pas possible d’identifier si le produit est dangereux ou pas. - Devant le BM39, il y a des jerrycans d’essence remplis de sable utilisés pour l’apprentissage. Il serait utile de les marquer en tant que tel car les pictogrammes présents indiquent un produit dangereux. BM5/10 – Stockage de produits d’entretien dans le restaurant - Il y a deux stockages de produits d’entretien qui sont des produits dangereux. Ceux-ci sont répertoriés dans le Plan Interne d’Urgence (PIU) mais pas dans le PE (voir I.1). Les produits dangereux ne sont pas sur encuvement. StaPol – Dépôts de mousses d’extinction - Il y a deux abris à proximité de la StaPol dans lesquels il y a des bidons de mousse AFFF 3% A-25 (contenant des PFAS/PFOS). Ces mousses ne doivent plus être utilisées pour les exercices selon MR Mgt (DocID : 21-50138081) et sont donc à remplacer. De plus, les mousses portent l’indication d’un produit dangereux et doivent donc être sur encuvement. |
| II.a.4 Stockage de gaz en réservoirs fixes – enterrés et aériens | BM35 – 3 réservoirs d’air comprimé de 500L, 500L et 750L - Les trois réservoirs d’air comprimé ont reçu une attestation de contrôle orange en 2021 avec pour cause le marquage CE manquant. La non-conformité devait être résolue pour Aoû 21 et puis ils devaient être recontrôlés. Le marquage CE est présent sur deux des trois réservoirs. Aucun des réservoirs n’a été recontrôlé depuis. |
| II.a.5 Stockage de gaz en réservoirs mobiles | Remarques générales - Les bouteilles de gaz ne sont pas séparées selon leurs incompatibilités. - Voir I.1 StaPol – Dépôt de 1.500L gaz en récipients mobiles - Les bouteilles vides en attente de récupération sont en grand nombre, elles débordent de l’abri couvert, elles ne sont pas attachées et ne sont pas triées selon leurs incompatibilités. - Il n’y a aucune indication quant à l’endroit où sont rangés spécifiquement les réservoirs qui sont « pleins ». |
| II.a.6 Stockage d’explosifs | Non applicable. |
| II.a.7 Installations de distribution de carburant (Sta POL) | Voir II.a.1. |

  - DEUXIÈME section : Ateliers de maintenance et installations connexes

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.b.1 Parking (couvert ou en plein air) | Non applicable. |
| II.b.2 Ateliers de maintenance | BM47 – Maintenance à 3 fosses - Certains bidons, fûts ou robinets de produits dangereux dépassent des bacs de rétention sur lesquels ils sont. Ceux-ci doivent être déplacés pour se trouver complètement au-dessus du bac de rétention. - Dans la partie de la MT du 1/3L, il y a un bidon de produit inflammable qui est entreposé. Celui-ci doit être déplacé ou évacué car il est interdit d’entreposer des produits inflammables dans la MT. |
| II.b.3 Car-wash | - Voir I.1. - Le karcher n’est pas présent, à la place des tuyaux ont été branchés sur l’hydrant à incendie pour nettoyer les véhicules. Ce système ne peut en aucun cas réduire la capacité du réseau de bouches à incendie ni, en cas d’incendie, gêner les services d'urgence. |

  - TROISIÈME section : Autres ateliers

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.c.1 Atelier de recouvrement | BM35 – Cabine de peinture - Aucune mesure des émissions n’est effectuée. - Les pictogrammes sont à changer, ils sont effacés/illisibles. - Les eaux usées ne sont pas évacuées vers une station d’épuration ou une citerne de stockage temporaire mais rejetées directement à l’égout. Cependant, les peintures utilisées sont des peintures à l’eau. |
| II.c.2 Ateliers de traitement et recouvrement de métaux | BM35 – Atelier métaux - Pas de remarque. |
| II.c.3 Ateliers de travail du bois | Non applicable. |

  - QUATRIÈME section : INSTALLATIONS LIées aux utilitaires

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.d.1 Déversement des eaux (système d’épuration des eaux usées inclus) | Remarque générale - Aucune mesure des eaux n’a été réalisée depuis 2013 pour aucun des trois quartiers. Ceci était déjà une remarque lors de l’inspection en 2019. Une demande a été faite au DLD en Sep 23 pour réaliser une mesure des eaux mais il est impératif de faire faire ces analyses au niveau de tous les points de rejet au plus vite par un organisme agréé. Stand de tir BM4 – évacuation des eaux usées du stand de tir - Une demande pour l’installation d’un système d’épuration individuelle a été faite. |
| II.d.2 Captage d’eau et installation de traitement d’eau potable | Non applicable. |
| II.d.3 Parc à déchets | Parc à déchets - Plusieurs déchets sont entreposés sans protection contre la pluie (par exemple : les batteries). - Les déchets dangereux sont posés sur des palettes ou à même le sol, il est nécessaire de les mettre dans un encuvement. - Il n’y a pas de panneau d’identification du déchet à proximité des contenants. Aire de lavage – stockage temporaire d’huiles usagées 3.400L - L’encuvement de l’armoire à produits dangereux dans laquelle se situent les containers IBC d’huiles usagées est à nettoyer et/ou renouveler. En effet, un mélange de sable et de matériaux absorbants a été placé dans l’encuvement et celui-ci est imbibé d’huile. Ceci ne permet pas de détecter une éventuelle fuite. BM5/10 – stockage des déchets du restaurant - Les huiles usagées sont mises dans un fût qui est posé à même le sol à l’extérieur du bâtiment. Il est nécessaire de prévoir un encuvement car le fût est un réservoir à simple paroi. BM32 – stockage de déchets de classe B2 - Le registre n’est pas en ordre. Les déchets sont amenés soit à Marche-en-Famenne soit à Lombardsijde mais aucun bon d’enlèvement n’est émis (voir I.6.a). |
| II.d.4 Installation de combustion | Remarques générales - Pour la plupart des installations de combustion, les puissances indiquées dans le PE ne sont pas les mêmes que celles indiquées dans les documents de contrôle et sur les étiquettes des installations. - Aucune mesure de NOx n’a été réalisée. Qu Gen Baron Ruquoy BM30 – 2 chaudières de 400 kW chacune - Pour une des deux chaudières, le document de contrôle est orange et demande une mise à l’arrêt pour Mai 23. Aucune indication n’a pu être fournie quant au statut de la réparation de la chaudière et à une nouvelle date de contrôle. - Il y a du liquide dans un des deux encuvements (chaudière gauche) se situant sous les brûleurs. Il est nécessaire d’évacuer le liquide. BM31 – 4 chaudières de 260, 320, 500 et 600 kW - Sur place il n’y a que 3 chaudières au lieu des 4 présentes dans le PE (voir I.1). - Une des chaudières est neuve, les attestations relatives à sa mise en service n’ont pas pu être fournies. - La prise des sondes dans le bac de rétention sous le brûleur est débranchée. BM32 – 2 chaudières de 226 kW chacune - Il y a du liquide dans un des deux encuvements (celui de la chaudière gauche) se situant sous le brûleur. Il est nécessaire d’évacuer le liquide. - La sonde dans le bac de rétention n’est pas connectée. BM35 – chaudière de la cabine peinture - Voir I.1. Qu St Jean BM11 – une chaudière de 175 kW - Le document de contrôle périodique n’est plus à jour. Il date de 2021. - La chaudière n’est plus utilisée. |
| II.d.5 Installations frigorifiques | Pas de remarque. |
| II.d.6 Compresseurs | Non évalué. |
| II.d.7 Transformateurs statiques | Non évalué. |
| II.d.8 Batteries stationnaires | Non applicable. |
| II.d.9 Moteur à combustion interne (générateur et groupe électrogène) | Non applicable. |

  - CINQUIÈME section : Installations spécifiques

|  | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
| II.e.1 Bassin de natation | Non applicable. |
| II.e.2 Local d’hydrazine | Non applicable. |
| II.e.3 Laboratoires | Non applicable. |
| II.e.4 Stands de tir | Non applicable. |
| II.e.5 Banc de test | Non applicable. |
| II.e.6 Réservoirs de gaz d’extinction | Non applicable. |
| II.e.7 Ventilateur | Non applicable. |
| II.e.8 Autre installation | Séparateurs d’hydrocarbures - Aucun entretien n’a été présenté. Les vidanges sont réalisées de manière régulière. |

- TROISIÈME Partie : FACTEUR SITUATIONNEL

| III. Facteur situationnel | OBSERVATIONS |
| --- | --- |
|  | Nihil |

- Remarques complémentaires des inspecteurs

- /

| Marie TENDIL, ir Attaché Inspecteur de l’Environnement | Sanne MINNOYE, ir Attaché Cheffe de l’inspection de l’Environnement |
| --- | --- |

Références (top)

ILE-APG-Org-001 du 01 Aou 22

- Permis d’environnement PE-57081B du 29 Aoû 19

- Permis d’environnement PE-57081C-J11640 du 13 Nov 15

- Permis d’environnement PE-57081F-J11710 du 01 Jun 17

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | Comd Qu Gen Baron Ruquoy |
| Info | MR-Mgt/Env/Ter/MUTE Beauvechain |
|  | MR-Mgt/Env |
|  | MR-Mgt/Env/Ter/Lic |