| Defensie |  |  |  |  |  | EDT: 20-50229536 Datum: 07 Okt 20 Bijl: 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB LDPBW 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aan; DEAO. |  |
| Onderwerp: | Risico-opsporing via rondgangen op de arbeidsplaats – Uitvoeringsverslag |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Nota LDPBW 07 EDT: 20-50170643 van 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthese: LDPBW 07, welzijn, risico-opsporing

- Op 06 Okt 20 werd de rondgang in de installaties van de leerstoel CISS uitgevoerd met vertegenwoordiging van het BOC 07.

- In Bijl aan deze nota worden de vaststellingen overgemaakt.

- Er wordt gevraagd zo goed mogelijk gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen en een uitvoeringsverslag over te maken aan Srt BOC (Info SLPPT 07) voor verdere opvolging tijdens de driemaandelijkse vergadering van het BOC 07.

David Dekoning

Cdt v/h Vlw

Comd LDPBW 07

- Algemene gegevens:

| ONDERWERP | Risico-opsporing via rondgangen |
| --- | --- |
| Eenheid | KMS/DEAO – leerstoel CISS |
| Blok | D |
| Acties LDPBW 07 | Uitvoeren/begeleiden rondgang |

- Vertegenwoordigers van ambtswege:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | PA-Arbeidsgeneesheer | Verontschuldigd |
| 2. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Cdt v/h Vlw DEKONING |
| 3. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Mevr. VAN DORPE |

- Vertegenwoordigers van de hiërarchische lijn:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEAO | CSM | Adjt VRANCKX | - |
| 2. | DEAO | Laborant | 1MC FILÉE | - |

- Vertegenwoordigers van de werknemers:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Lokale afgevaardigde | Adjt CUVELIER | - |

- Aandachtspunten:

  - De rondgang vond plaats in het gebouw D van de KMS, bij de leerstoel CISS. Enkel de labo’s en leslokalen werden bezocht. De administratieve burelen werden niet aangedaan.

  - De accenten tijdens deze rondgang werden gelegd in volgende domeinen:

Boek III Arbeidsplaatsen;

    - Algemene vereisten – binnenluchtkwaliteit;

    - Veiligheids – en gezondheidssignalering;

- Voorafgaande opmerkingen:

  - De preventieadviseur bespreekt in een korte briefing het doel van de rondgang en schetst kort bovenstaande aandachtspunten.

  - Er werd geen AsPrev meer aangeduid in de leerstoel en bij DEAO. Gezien de risico’s en gevaren is het toch wel aangewezen hieraan te verhelpen.

  - Betreffende het verslag van de rondgang uit 2019 (EDT nog geen toegang) van 22 Mei 19 kan gemeld worden dat:

    - Er geen formeel uitvoeringsverslag opgemaakt werd;

    - De opmerkingen 19CISS03 nog niet werd uitgevoerd. Een template van de beperkte risicoanalyse zal door LDPBW07 worden overgemaakt voor behandeling in de leerstoel (zie Bijl B ter Info);

  - Door de gedeelde kelderruimte zijn de punten van toepassing bij het Dept PHYS ook geldig voor het Dept CISS.

- Opmerkingen rondgang 2020:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20CISS01 | PMGE: Er staan in de verschillende labo’s producten op allerhande plaatsen, bijna achteloos achtergelaten na gebruik. Dit lijkt rommelig en houdt mogelijks risico’s is. | Er wordt aangeraden om na elke proef of stadium in een procedure, de PMGE op te ruimen (indien mogelijk). | CODEX, Boek VI, Titel 1 – Chemische agentia – Art VI. 1-12 |
| 20CISS02 | Thema brand-en evacuatie - Noodverlichting: op elke verdieping staan er verlichtingen in alarm om diverse redenen (batterij, lamp, . . .). - Nooduitgangen: een aantal nooduitgangen zijn niet aangeduid omwille van plaatsing verduisteringsschermen. - Brandhaspels: er werd geen controle uitgevoerd. Sommigen zijn onbruikbaar. - Pictogram: aanduiding op de deuren wat er zich achter bevindt, ingeval van brandinterventie en zeker bij het LASER labo. | - Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de noodverlichting te laten herstellen. - Pictogrammen aanbrengen op de verduisteringsschermen. - Contactname met BCU om de controle aan te vragen. - Aanbrengen van picto’s op de deuren met de aanduiding van wat erachter zit. | - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-33 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-11§2 - CODEX, Boek IX, Titel 1 – Collectieve bescherming – Art IX.1-19§1 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-20§1 2° |
| 20CISS03 | Pictogrammen: Op verschillende plaatsen bevinden zich pictogrammen die verouderd zijn en zeker LASER-gevaar aanduiden. | Er wordt aangeraden om alle installaties van CISS te screenen qua veiligheidssignalering en de situatie te actualiseren. | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |
| 20CISS04 | Plaatsen waar er EHBO koffers dient aanwezig te zijn moeten gemarkeerd worden op de plannen in de gangen. | Alle niveau’s updaten qua veiligheids- en gezondheidssignalering. | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |
| 20CHCH05 | Elektriciteit: In alle bezochte werkplaatsen konden de elektriciteitskasten probleemloos worden geopend, alhoewel ze met een sleutel kunnen gesloten worden. Apparatuur: Niet geïnventariseerde, ongebruikte en verouderde machines dienen geëvacueerd te worden. | VEOLIA vragen om de elektriciteitskasten te sluiten. Afvoeren van machinepark dat overtollig is. | CODEX, Boek III, Titel 2 – Elektrische installaties – Art III.2-3 |
| 20CISS06 | Wettelijke keuringen: In verschillende werkplaatsen bevinden zich arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan keuringen. Bvb luchtcompressoren | Keuringsverslagen overmaken aan hiërarchische lijn en LDPBW 07 | CODEX, Boek IV, Titel 2 – Arbeidsmiddelen – Art IV.2-14 |
| 20CISS07 | Orde en netheid Rondslingerend materiaal in de labo’s. | Rondslingerend materiaal (tangen, vijzen, handgereedschap, producten, …) in de labo’s opbergen in de kasten. | CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-9 |
| 20CISS08 | Brandgevaar batterijen Beperkte risicoanalyse uitvoeren voor kleine technische ateliers. | Bijkomende brandblusser voor het opladen van drone-batterijen. | CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-9 |
| 20CISS09 | Elektriciteit - In alle bezochte werkplaatsen konden de elektriciteitskasten probleemloos worden geopend, alhoewel ze met een sleutel kunnen gesloten worden. - Risico op elektrocutie door insijpelend water en/of kapotte afvoerbuizen in de kelderverdieping. | - VEOLIA vragen om de elektriciteitskasten te sluiten. - WO opstellen om correcte herstelling te vragen van kapotte afvoerbuizen. In tussentijd ruimte vergrendelen. | - CODEX, Boek III, Titel 2 – Elektrische installaties – Art III.2-3 - ARAB Art 434.3.1 |
| 20CISS10 | Verluchting: Luchtverversing werkt meer niet dan wel in de labo’s, waardoor de personen blootgesteld worden aan giftige dampen van gebruikte producten. | WO opstellen om de luchtverversingsinstallatie te laten controleren en te repareren. In tussentijd andere producten gebruiken en regelmatige pauzes inlassen. Luchtmetingen aanvragen bij een erkend controle-organisme. | CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-34 |

- Opmerkingen 2019:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 19CIS03 | Labo’s: de labo’s voor onderzoek en onderricht worden bekeken in de algemene risicoanalyse. Voor de kleine ‘technische ateliers’, vb oplaadpunt batterij drone, soldeerstand, werkplaats 1ste verdiep) zou een beperkte risicoanalyse en bijhorende indiensstelling dienen te gebeuren | Deze ateliers inventariseren en samen met SLPPT 07 de (beperkte) analyses doen. | - |

| La Défense |  |  |  |  |  | EDT : 20-50229536 Date : 07/10/2020 Ann : 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB SLPPT 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À; DEAO. |  |
| Objet : | Détection des risques par des visites sur le lieu de travail – Rapport d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. : | 1. |  | Code du bien-être au travail Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Note SLPPT 07 EDT : 20-50170643 du 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthèse : SLPPT 07, bien-être, détection des risques

- La visite des installations de la chaire CISS a été effectuée le 06 Oct 20 avec la représentation du CCB 07.

- Les constatations sont transmises en Ann à cette note.

- Il est demandé de donner autant que possible suite aux remarques formulées et de transmettre un rapport d'exécution au Srt CCB (Info SLPPT 07) en vue d'un suivi ultérieur lors de la réunion trimestrielle du CCB 07.

David Dekoning

Cdt d’Avi

Comd SLPPT 07

- Données générales :

| OBJET | Détection des risques par des visites |
| --- | --- |
| Unité | ERM/DEAO – chaire CISS |
| Bloc | D |
| Actions SLPPT 07 | Exécuter/accompagner une visite |

- Représentants d’office :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | CP-Médecin du travail | Excusé |
| 2. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Cdt d’Avi DEKONING |
| 3. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Mme VAN DORPE |

- Représentants de la ligne hiérarchique :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEAO | CSM | Adjt VRANCKX | - |
| 2. | DEAO | Laborantin | 1MC FILÉE | - |

- Représentants des travailleurs :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Délégué local | Adjt CUVELIER | - |

- Points d’attention :

  - La tournée de visite a eu lieu dans le bâtiment D de l’ERM, auprès de la chaire CISS. Seuls les labos et les locaux de cours ont été visités. Les bureaux administratifs n’étaient pas concernés.

  - Lors de cette visite, l’accent a surtout été mis sur les domaines suivants :

Livre III Lieux de travail ;

    - Exigences générales – qualité de l’air intérieur ;

    - Signalisation de sécurité et de santé ;

- Remarques préalables :

  - Le conseiller en prévention aborde brièvement l’objectif de la tournée de visite dans un briefing et passe en revue les points d’attention ci-dessus.

  - Il n'y a plus d’AsPrev désigné pour la chaire et la DEAO. Vu les risques et dangers, il est indiqué d’y remédier.

  - Concernant le rapport de la tournée de visite de 2019 (EDT pas encore d'accès) du 22 Mai 19, on peut signaler que :

    - Aucun rapport d'exécution formel n’a été rédigé ;

    - Les remarques 19CISS03 n’ont pas encore été traitées. Un modèle de l’analyse de risques limitée sera transmis par le SLPPT 07 pour traitement dans la chaire (voir Ann B pour info) ;

  - En raison de l’espace de cave partagé, les points applicables au Dept PHYS sont également valables pour le Dept CISS.

- Remarques tournée de visite 2020 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |
| --- | --- | --- | --- |
| 20CISS01 | Produits dangereux : Dans les différents labos, on trouve des produits abandonnés un peu partout après utilisation. Cela fait désordonné et pourrait comporter des risques. | Il est conseillé de ranger les produits dangereux après chaque essai ou étape d'une procédure (si possible). | Code du bien-être au travail Livre VI, Titre 1 – Agents chimiques – Art VI 1 -12 |
| 20CISS02 | Thème incendie et évacuation - Éclairage de secours : des éclairages sont en alarme pour différentes raisons (batterie, ampoule, etc.) à chaque étage. - Sorties de secours : un certain nombre de sorties de secours ne sont pas indiquées en raison du placement d'écrans occultants. - Dévidoirs : n'ont pas été contrôlés. Certains sont inutilisables. - Pictogrammes : indiquer sur les portes ce qui se trouve derrière, en cas d'intervention des pompiers, et certainement pour le labo LASER. | - Établir WO dans Fix My Campus pour faire réparer l’éclairage de secours. - Placer des pictogrammes sur les écrans occultants. - Prendre contact avec BCU pour demander le contrôle. - Placer des pictogrammes sur les portes pour indiquer ce qui se trouve derrière. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -33 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-11§2 - Code du bien-être au travail Livre IX, Titre 1 – Équipements de protection collective – Art IX.1-19§1 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-20§1 2° |
| 20CISS03 | Pictogrammes : à plusieurs endroits, on trouve des pictogrammes obsolètes et indiquent un danger LASER. | Il est conseillé de contrôler toutes les installations du CISS sur le plan de la signalisation de sécurité et d’actualiser la situation. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 6 – Signalisation de santé et de sécurité – Art III.6-6§1 |
| 20CISS04 | Les plans dans les couloirs doivent reprendre les endroits où des trousses de premiers secours doivent être présentes. | Mettre à jour tous les niveaux sur le plan de la signalisation de sécurité et de santé. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 6 – Signalisation de santé et de sécurité – Art III.6-6§1 |
| 20CHCH05 | Électricité : Dans tous les ateliers visités, les coffrets électriques ont pu être ouverts sans problème, bien qu'ils puissent être fermés à clé. Appareils : Les machines non reprises à l’inventaire, inutilisées et obsolètes doivent être évacuées. | Demander à VEOLIA de fermer les coffrets électriques. Évacuer le parc de machines excédentaires. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 2 – Installations électriques – Art III.2-3 |
| 20CISS06 | Inspections légales : Plusieurs ateliers comptaient des équipements de travail sujets à des inspections. P. ex. des compresseurs | Transmettre les rapports d’inspection à la ligne hiérarchique et au SLPPT 07. | Code du bien-être au travail Livre IV, Titre 2 – Équipements de travail – Art IV.2-14 |
| 20CISS07 | Ordre et propreté Matériel qui traîne dans les labos. | Ranger le matériel (pinces, vis, outillage, produits, etc.) qui traîne dans les labos dans les armoires. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -9 |
| 20CISS08 | Danger d'incendie batteries Effectuer une analyse de risques limitée pour les petits ateliers techniques. | Extincteur supplémentaire pour le chargement de batteries de drones. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3 -9 |
| 20CISS09 | Électricité - Dans tous les ateliers visités, les coffrets électriques ont pu être ouverts sans problème, bien qu'ils puissent être fermés à clé. - Risque d’électrocution causé par l’eau suintante et/ou des tuyaux d'évacuation cassés au sous-sol. | - Demander à VEOLIA de fermer les coffrets électriques. - Établir WO pour demander la réparation correcte des tuyaux d’évacuation cassés. Entre-temps, verrouiller la pièce. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 2 – Installations électriques – Art III.2-3 - RGPT Art 434.3.1 |
| 20CISS10 | Aération : Le renouvellement de l’air est plus souvent défectueux qu'opérationnel dans les labos, ce qui a pour effet d’exposer les personnes aux vapeurs toxiques des produits utilisés. | Établir WO pour faire contrôler et réparer l’installation de renouvellement de l’air. Entre-temps, utiliser d’autres produits et prévoir des pauses régulières. Demander des mesures de l’air auprès d'un organisme de contrôle agréé. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -34 |

- Remarques 2019 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |
| --- | --- | --- | --- |
| 19CIS03 | Labos : les labos pour la recherche et l’enseignement sont examinés dans l'analyse de risques générale. Pour les petits « ateliers techniques » (comme le point de chargement de batteries de drones, la station de soudage, l'atelier du 1er étage), il faudrait effectuer une analyse de risques limitée et la mise en service correspondante. | Inventariser ces ateliers et effectuer les analyses (limitées) avec le SLPPT 07. | - |