| Defensie |  |  |  |  |  | EDT: 20-50229571 Datum: 07 Okt 20 Bijl: 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB LDPBW 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aan; DEAO. |  |
| Onderwerp: | Risico-opsporing via rondgangen op de arbeidsplaats – Uitvoeringsverslag |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Nota LDPBW 07 EDT: 20-50170643 van 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthese: LDPBW 07, welzijn, risico-opsporing

- Op 06 Okt 20 werd de rondgang in de installaties van de leerstoel PHYS uitgevoerd met vertegenwoordiging van het BOC 07.

- In Bijl aan deze nota worden de vaststellingen overgemaakt.

- Er wordt gevraagd zo goed mogelijk gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen en een uitvoeringsverslag over te maken aan Srt BOC (Info SLPPT 07) voor verdere opvolging tijdens de driemaandelijkse vergadering van het BOC 07.

David Dekoning

Cdt v/h Vlw

Comd LDPBW 07

- Algemene gegevens:

| ONDERWERP | Risico-opsporing via rondgangen |
| --- | --- |
| Eenheid | KMS/DEAO – leerstoel PHYS |
| Blok | D |
| Acties LDPBW 07 | Uitvoeren/begeleiden rondgang |

- Vertegenwoordigers van ambtswege:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | PA-Arbeidsgeneesheer | Verontschuldigd |
| 2. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Cdt v/h Vlw DEKONING |
| 3. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Mevr. VAN DORPE |

- Vertegenwoordigers van de hiërarchische lijn:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEAO | CSM | Adjt VRANCKX | - |
| 2. | DEAO | Laborant | Mr GILLES | - |

- Vertegenwoordigers van de werknemers:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Lokale afgevaardigde | Adjt CUVELIER | - |

- Aandachtspunten:

  - De rondgang vond plaats in het gebouw D van de KMS, bij de leerstoel PHYS. Enkel de labo’s en leslokalen werden bezocht. De administratieve burelen werden niet aangedaan.

  - De accenten tijdens deze rondgang werden gelegd in volgende domeinen:

Boek III Arbeidsplaatsen;

    - Algemene vereisten – binnenluchtkwaliteit;

    - Veiligheids – en gezondheidssignalering;

- Voorafgaande opmerkingen:

  - De preventieadviseur bespreekt in een korte briefing het doel van de rondgang en schetst kort bovenstaande aandachtspunten.

  - Er werd geen AsPrev meer aangeduid in de leerstoel en bij DEAO. Gezien de risico’s en gevaren is het toch wel aangewezen hieraan te verhelpen.

  - Gezien er in 2019 geen delegatie was van de werkgever, kon de rondgang niet plaatsvinden. Voor de rondgang van 2020 werd dan ook gekeken naar de opvolging van de aanbevelingen van 2018.

  - Betreffende het verslag van de rondgang uit 2018 (Mits 18-00095375) kan gemeld worden dat:

    - Er geen formeel uitvoeringsverslag opgemaakt werd;

    - Alle geformuleerde opmerkingen blijven ook nu van toepassing (zie Bijl B ter Info);

- Opmerkingen rondgang 2020:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20PHYS01 | PMGE: - In verschillende labo’s staan producten op allerhande plaatsen, bijna achteloos achtergelaten na gebruik. Dit lijkt rommelig en houdt mogelijks risico’s is. Lege verpakkingen worden terug gebruikt met behoud van etiket. - De hoeveelheid ontvlambare producten moet <50l zijn. | - Er wordt aangeraden om na elke proef of stadium in een procedure, de PMGE op te ruimen (indien mogelijk) en de producten in de voorziene kasten op te bergen. Lege verpakkingen weggooien of etiketten verwijderen en zelf aangeven wat in de bus zit. - Hoeveelheid ontvlambare producten verkleinen, lager dan 50l | - CODEX, Boek VI, Titel 1 – Chemische agentia – Art VI. 1-12 - ARAB Art 52§2 |
| 20PHYS02 | Thema brand-en evacuatie - Noodverlichting: op elke verdieping staan er verlichtingen in alarm om diverse redenen (batterij, lamp, . . .). - Nooduitgangen: een aantal nooduitgangen zijn onbruikbaar omwille van plaatsing lesborden. - Brandhaspels: er werd geen controle uitgevoerd. - Pictogram: aanduiding op de deuren wat er zich achter bevindt, ingeval van brandinterventie. | - Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de noodverlichting te laten herstellen. - Vrijmaken van de nooddeuren. - Contactname met BCU om de controle aan te vragen. - Aanbrengen van picto’s op de deuren met de aanduiding van wat erachter zit. | - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-33 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-11§2 - CODEX, Boek IX, Titel 1 – Collectieve bescherming – Art IX.1-19§1 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-20§1 2° |
| 20PHYS03 | Plaatsen waar er EHBO koffers dient aanwezig te zijn moeten gemarkeerd worden op de plannen in de gangen. | Alle niveau’s updaten qua veiligheids- en gezondheidssignalering. | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |
| 20PHYS04 | Elektriciteit - In alle bezochte werkplaatsen konden de elektriciteitskasten probleemloos worden geopend, alhoewel ze met een sleutel kunnen gesloten worden. - Risico op elektrocutie door insijpelend water en/of kapotte afvoerbuizen in de kelderverdieping. Apparatuur: - Niet geïnventariseerde, overtollige, ongebruikte machines dienen geëvacueerd te worden. | - VEOLIA vragen om de elektriciteitskasten te sluiten. - WO opstellen om correcte herstelling te vragen van kapotte afvoerbuizen. In tussentijd ruimte vergrendelen. - Afvoeren van overbodige/ verouderde machines. | - CODEX, Boek III, Titel 2 – Elektrische installaties – Art III.2-3 - ARAB Art 434.3.1 - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-9 |
| 20PHYS05 | Orde en netheid: - Papier en karton slingert rond in de magazijnen. - Rondslingerend materiaal in het labo. | - Papier en karton dient onmiddellijk geëvacueerd te worden na opening. - Rondslingerend materiaal (tangen, vijzen, handgereedschap, producten, …) in het labo opbergen in de kasten. | - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-9§2 - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-9 |
| 20PHYS06 | Verluchting: Luchtverversing werkt meer niet dan wel in de labo’s, waardoor de personen blootgesteld worden aan giftige dampen van gebruikte producten. | WO opstellen om de luchtverversingsinstallatie te laten controleren en te repareren. In tussentijd andere producten gebruiken en regelmatige pauzes inlassen. Luchtmetingen aanvragen bij een erkend controle-organisme. | CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-34 |

- Opmerkingen rondgang 2018:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18PHYS02 | Brand-evacuatie – verantwoordelijkheid leerstoel: - Blusapparaten: zijn gekeurd maar zijn niet allemaal tegen vallen beveiligd. - Evacuatieprocedures en acties bij brand: gelet op de specifieke activiteiten van de leerstoel zijn de standaardprocedures uit het INP mogelijks onvoldoende. - Evacuatieoefeningen: er werd een evacuatie uitgevoerd van de leerstoel in Dec 2017. Er is ook een realtime evacuatie gebeurd in 2018 na vals brandalarm. Er zijn geen uitvoeringsverslagen beschikbaar bij SLPPT 07. | Blusapparaten: op de voorziene houders hangen, de houders op een bruikbare hoogte installeren. Evacuatieprocedures: op te maken geënt op de activiteiten van de leerstoel indien de standaardprocedures onvoldoende blijken te zijn. Evacuatieoefeningen: te organiseren, desgevallend een uitvoeringsverslag te maken. | CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie – Art III.3-17 CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie – Art III.3-10 |  |
| 18PHYS03 | Brand-evacuatie – verantwoordelijkheid andere Org: - Branddetectie: nog geen verslagen ter beschikking bij SLPPT 07 (verantwoordelijkheid VEOLIA) - Muurhaspels:. Laatste controle dateert van 2016. Non-conformiteiten werden niet behandeld. (verantwoordelijkheid DSA) | Branddetectie: SLPPT 07 interpelleert VEOLIA om de controleverslagen te krijgen Muurhaspels: SLPPT 07 interpelleert DSA over de voortgang in dit dossier | CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie - Art III.3-22, §2 |  |
| 18PHYS04 | Orde en netheid: - Algemeen kan gesteld worden dat installaties van de leerstoel ordelijk en goed onderhouden zijn. - De kelder met de werkplaats kan een algemene opruimactie gebruiken, oude labo-opstellingen zijn nog aanwezig, | Er wordt voorgesteld om n.a.m. de opruimactie in andere departementen, ook het atelier van PHYS te ordenen en op te ruimen |  | CODEX, Boek III, Titel 1 – Arbeidsplaatsen – Art III.1-9 |
| 18PHYS05 | Situatie Infra: - Insecten: Massaal veel vliegen in de kelder van blok D; - Watervoorzieningen: - Vervuild water in labo op het gelijkvloers; - Lavabo met afloop te installeren in klein breaklokaal, met warm water | SLPPT 07 heeft voor beide problemen een tussenkomst gevraagd van de Infradiensten via Fix My Campus |  | CODEX, Boek III, Titel 1 – Arbeidsplaatsen – Art III.1-9 |

| La Défense |  |  |  |  |  | EDT : 20-50229571 Date : 07 Oct 20 Ann : 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB SLPPT 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À; DEAO. |  |
| Objet : | Détection des risques par des visites sur le lieu de travail – Rapport d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. : | 1. |  | Code du bien-être au travail Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Note SLPPT 07 EDT : 20-50170643 du 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthèse : SLPPT 07, bien-être, détection des risques

- La visite des installations de la chaire PHYS a été effectuée le 06 Oct 20 avec la représentation du CCB 07.

- Les constatations sont transmises en Ann à cette note.

- Il est demandé de donner autant que possible suite aux remarques formulées et de transmettre un rapport d'exécution au Srt CCB (Info SLPPT 07) en vue d'un suivi ultérieur lors de la réunion trimestrielle du CCB 07.

David Dekoning

Cdt d’Avi

Comd SLPPT 07

- Données générales :

| OBJET | Détection des risques par des visites |
| --- | --- |
| Unité | ERM/DEAO – chaire PHYS |
| Bloc | D |
| Actions SLPPT 07 | Exécuter/accompagner une visite |

- Représentants d’office :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | CP-Médecin du travail | Excusé |
| 2. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Cdt d’Avi DEKONING |
| 3. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Mme VAN DORPE |

- Représentants de la ligne hiérarchique :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEAO | CSM | Adjt VRANCKX | - |
| 2. | DEAO | Laborantin | M. GILLES | - |

- Représentants des travailleurs :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Délégué local | Adjt CUVELIER | - |

- Points d’attention :

  - La tournée de visite a eu lieu dans le bâtiment D de l’ERM, auprès de la chaire PHYS. Seuls les labos et les locaux de cours ont été visités. Les bureaux administratifs n’étaient pas concernés.

  - Lors de cette visite, l’accent a surtout été mis sur les domaines suivants :

Livre III Lieux de travail ;

    - Exigences générales – qualité de l’air intérieur ;

    - Signalisation de sécurité et de santé ;

- Remarques préalables :

  - Le conseiller en prévention aborde brièvement l’objectif de la tournée de visite dans un briefing et passe en revue les points d’attention ci-dessus.

  - Il n'y a plus d’AsPrev désigné pour la chaire et la DEAO. Vu les risques et dangers, il est indiqué d’y remédier.

  - Étant donné qu’il n’y avait pas de délégation de l’employeur en 2019, la tournée de visite n’a pas pu avoir lieu. La tournée de visite de 2020 a donc également examiné la suite donnée aux recommandations de 2018.

  - Concernant le rapport de la tournée de visite de 2018 (MITS 18-00095375), on peut signaler que :

    - Aucun rapport d'exécution formel n’a été rédigé ;

    - Toutes les remarques formulées restent d'application (voir Ann B pour info).

- Remarques tournée de visite 2020 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |
| --- | --- | --- | --- |
| 20PHYS01 | Produits dangereux : - Dans les différents labos, on trouve des produits abandonnés un peu partout après utilisation. Cela fait désordonné et pourrait comporter des risques. Des emballages vides sont réutilisés en conservant l’étiquette. - La quantité de produits inflammables doit être de < 50 l. | - Il est conseillé de ranger les produits dangereux après chaque essai ou étape d'une procédure (si possible) et de ranger les produits dans les armoires prévues à cet effet. Jeter les emballages vides ou retirer les étiquettes et indiquer le contenu du récipient. - Réduire la quantité de produits inflammables, celle-ci doit être inférieure à 50 l. | - Code du bien-être au travail Livre VI, Titre 1 – Agents chimiques – Art VI. 1-12 - RGPT Art 52§2 |
| 20PHYS02 | Thème incendie et évacuation - Éclairage de secours : des éclairages sont en alarme pour différentes raisons (batterie, ampoule, etc.) à chaque étage. - Sorties de secours : un certain nombre de sorties de secours sont inutilisables en raison du placement des tableaux de cours. - Dévidoirs : n'ont pas été contrôlés. - Pictogrammes : indiquer sur les portes ce qui se trouve derrière, en cas d'intervention des pompiers. | - Établir WO dans Fix my campus pour faire réparer l’éclairage de secours. - Dégager les sorties de secours. - Prendre contact avec BCU pour demander le contrôle. - Placer des pictogrammes sur les portes pour indiquer ce qui se trouve derrière. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -33 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-11§2 - Code du bien-être au travail Livre IX, Titre 1 – Équipements de protection collective – Art IX.1-19§1 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-20§1 2° |
| 20PHYS03 | Les plans dans les couloirs doivent reprendre les endroits où des trousses de premiers secours doivent être présentes. | Mettre à jour tous les niveaux sur le plan de la signalisation de sécurité et de santé. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 6 – Signalisation de santé et de sécurité – Art III.6-6§1 |
| 20PHYS04 | Électricité - Dans tous les ateliers visités, les coffrets électriques ont pu être ouverts sans problème, bien qu'ils puissent être fermés à clé. - Risque d’électrocution causé par l’eau suintante et/ou des tuyaux d'évacuation cassés au sous-sol. Appareils : - Les machines non reprises à l’inventaire, excédentaires et inutilisées doivent être évacuées. | - Demander à VEOLIA de fermer les coffrets électriques. - Établir WO pour demander la réparation correcte des tuyaux d’évacuation cassés. Entre-temps, verrouiller la pièce. - Évacuer les machines excédentaires/obsolètes. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 2 – Installations électriques – Art III.2-3 - RGPT Art 434.3.1 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -9 |
| 20PHYS05 | Ordre et propreté : - Du papier et du carton traîne dans les magasins. - Matériel qui traîne dans le labo. | - Le papier et le carton doit être évacué immédiatement après ouverture. - Ranger le matériel (pinces, vis, outillage, produits, etc.) qui traîne dans le labo dans les armoires. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-9§2 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -9 |
| 20PHYS06 | Aération : Le renouvellement de l’air est plus souvent défectueux qu'opérationnel dans les labos, ce qui a pour effet d’exposer les personnes aux vapeurs toxiques des produits utilisés. | Établir WO pour faire contrôler et réparer l’installation de renouvellement de l’air. Entre-temps, utiliser d’autres produits et prévoir des pauses régulières. Demander des mesures de l’air auprès d'un organisme de contrôle agréé. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -34 |

- Remarques tournée de visite 2018 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18PHYS02 | Évacuation incendie – responsabilité chaire : - Extincteurs : sont contrôlés mais ne sont pas tous protégés contre la chute. - Procédures d’évacuation et actions en cas d’incendie : vu les activités spécifiques de la chaire, il est possible que les procédures standard du PIU soient insuffisantes. - Exercices d’évacuation : une évacuation de la chaire a été effectuée en Dec 2017. Une évacuation en temps réel a également eu lieu en 2018 à la suite d'une fausse alarme d’incendie. Aucun rapport d’exécution n’est disponible auprès du SLPPT 07. | Extincteurs : placer sur les supports prévus à cet effet, installer les supports à une hauteur adéquate. Procédures d'évacuation : rédiger sur la base des activités de la chaire s’il apparaît que les procédures standard sont insuffisantes. Exercices d’évacuation : organiser, rédiger un rapport d'exécution le cas échéant. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie – Art III.3-17 Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie – Art III.3-10 |  |
| 18PHYS03 | Évacuation incendie – responsabilité autre Org : - Détection d’incendie : pas encore de rapports disponibles auprès du SLPPT 07 (responsabilité VEOLIA). - Dévidoirs muraux : le dernier contrôle date de 2016. Les non conformités n’ont pas été traitées (responsabilité DSA). | Détection d’incendie : le SLPPT 07 interpelle VEOLIA pour obtenir les rapports de contrôle. Dévidoirs muraux : le SLPPT 07 interpelle DSA concernant l’avancement de ce dossier. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie – Art III.3-22, §2 |  |
| 18PHYS04 | Ordre et propreté : - De manière générale, on peut dire que les installations de la chaire sont ordonnées et bien entretenues. - Une action de rangement général serait utile pour la cave avec l’atelier, de vieux montages de labo y sont encore présents. | Il est également proposé de ranger l'atelier PHYS comme les autres départements. |  | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Lieux de travail – Art III.1-9 |
| 18PHYS05 | Situation Infra : - Insectes énormément de mouches dans la cave du bloc D ; - Approvisionnement en eau : - eau polluée dans le labo au rez-de-chaussée ; - Installer lavabo avec évacuation dans le petit local de pause, avec eau chaude. | Le SLPPT 07 a demandé une intervention des services Infra via Fix My Campus pour les deux problèmes |  | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Lieux de travail – Art III.1-9 |