| Defensie |  |  |  |  |  | EDT: 20-50186192 Datum: 24 Sep 20 Bijl: 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB LDPBW 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aan; DEAO. |  |
| Onderwerp: | Risico-opsporing via rondgangen op de arbeidsplaats – Uitvoeringsverslag |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Nota LDPBW 07 EDT: 20-50170643 van 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthese: LDPBW 07, welzijn, risico-opsporing

- Op 24 Sep 20 werd de rondgang in de installaties van de leerstoel CHCH uitgevoerd met vertegenwoordiging van het BOC 07.

- In Bijl aan deze nota worden de vaststellingen overgemaakt.

- Er wordt gevraagd zo goed mogelijk gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen en een uitvoeringsverslag over te maken aan Srt BOC (Info SLPPT 07) voor verdere opvolging tijdens de driemaandelijkse vergadering van het BOC 07.

David Dekoning

Cdt v/h Vlw

Comd LDPBW 07

- Algemene gegevens:

| ONDERWERP | Risico-opsporing via rondgangen |
| --- | --- |
| Eenheid | KMS/DEAO – leerstoel CHCH |
| Blok | H |
| Acties LDPBW 07 | Uitvoeren/begeleiden rondgang |

- Vertegenwoordigers van ambtswege:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | PA-Arbeidsgeneesheer | Verontschuldigd |
| 2. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Cdt v/h Vlw DEKONING |

- Vertegenwoordigers van de hiërarchische lijn:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEAO | Repetitor | Kapt VAN RIET | - |
| 2. | DEAO | EenheidsComd DEAO | Kapt DE VOOGHT | - |

- Vertegenwoordigers van de werknemers:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Lokale afgevaardigde | Adjt CUVELIER | - |

- Aandachtspunten:

  - De rondgang vond plaats in het gebouw H van de KMS, bij de leerstoel CHCH. Enkel de labo’s werden bezocht. De administratieve burelen werden niet aangedaan.

  - De accenten tijdens deze rondgang werden gelegd in volgende domeinen:

Boek III Arbeidsplaatsen;

    - Algemene vereisten – binnenluchtkwaliteit;

    - Veiligheids – en gezondheidssignalering;

- Voorafgaande opmerkingen:

  - De preventieadviseur bespreekt in een korte briefing het doel van de rondgang en schetst kort bovenstaande aandachtspunten.

  - Er werd geen AsPrev meer aangeduid in de leerstoel en bij DEAO. Gezien de risico’s en gevaren is het toch wel aangewezen hieraan te verhelpen.

  - Volgende locaties werden niet bezocht:

    - De tweede bunker explosieven lokaal 0161 COBO, omdat het lokaal gesloten was en er geen toegang verschaft kon worden.

    - Het lokaal met de citernes afvalproducten in H-1, omdat het vooral een milieu-aangelegenheid betreft en er geen Pers TWS is. Bovendien werden er acties ondernomen door de KwComd om een sluitende procedure op te stellen i.v.m. lozen van deze producten volgens de normen van het BHG.

  - Betreffende het verslag van de rondgang uit 2018 (MITS 18-00062108) kan gemeld worden dat:

    - Er geen formeel uitvoeringsverslag opgemaakt werd;

    - De opmerkingen 18CHCH01, -03, -04 en -08 nog in behandeling zijn in de leerstoel (zie Bijl B ter Info);

  - Betreffende het verslag van de rondgang uit 2019 (EDT 19-XXXXXX) kan gemeld worden dat:

    - Er geen formeel uitvoeringsverslag opgemaakt werd;

    - De opmerkingen 19CHC01 en -04 nog in behandeling zijn in de leerstoel (zie Bijl B ter Info);

- Opmerkingen rondgang 2020:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20CHCH01 | PMGE: het beheer van de PMGE gebeurt centraal en lijkt degelijk te werken. De voorraadkasten zijn genummerd en de info is beschikbaar via sharepoint. Toch hangen er op de kasten nog papieren inventarissen. Toch staan in verschillende labo’s producten op allerhande plaatsen, bijna achteloos achtergelaten na gebruik. Dit lijkt rommelig en houdt mogelijks risico’s is. In de bunker staan sommige deuren open met juist enkele houten spieën. | Papieren inventarissen verwijderen indien digitaal wordt gewerkt. Dit creëert verwarring. Er wordt aangeraden om na elke proef of stadium in een procedure, de PMGE op te ruimen (indien mogelijk). Nagaan of de deuren in de bunker al dan niet gesloten moeten worden. Indien niet, een andere structurele oplossing zoeken. | CODEX, Boek VI, Titel 1 – Chemische agentia – Art VI. 1-12 |
| 20CHCH02 | Thema brand-en evacuatie - Noodverlichting: op elke verdieping staan er verlichtingen in alarm om diverse redenen (batterij, lamp, . . .). Dit werd ook al vastgesteld tijdens de evacuatieoefening in 2018 en 2019. - Nooduitgangen: een aantal nooduitgangen zijn onbruikbaar omwille van plaatsing meubilair. Valgevaar op het 4e verdiep wegens enkele losliggende tegels. - Brandhaspels: er werd geen controle uitgevoerd. Sommigen zijn onbruikbaar en er staat rommel in de ruimte. - Pictogram: aanduiding op de deuren wat er zich achter bevindt, ingeval van brandinterventie. | - Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de noodverlichting te laten herstellen. - Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de noodweg niv +4 te laten herstellen. Burelen anders plaatsen in de labo’s +4. Evacuatie van materiaal aan de bunker -1. - Contactname met BCU om de controle aan te vragen. ISS contacteren om de ruimtes leeg te maken. - Aanbrengen van picto’s op de deuren met de aanduiding van wat erachter zit. | - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-33 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-11§2 - CODEX, Boek IX, Titel 1 – Collectieve bescherming – Art IX.1-19§1 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-20§1 2° |
| 20CHCH03 | Pictogrammen: op verschillende plaatsen bevinden zich pictogrammen die verouderd zijn, zaken aanduiden die er niet meer zijn (herhaling 17CHCH07 en 18CHCH03) | Er wordt aangeraden om alle installaties van CHCH te screenen qua veiligheidssignalering en de situatie te actualiseren. | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |
| 20CHCH04 | Plaatsen waar er EHBO koffers dient aanwezig te zijn moeten gemarkeerd worden op de plannen in de gangen. | Alle niveau’s updaten qua veiligheids- en gezondheidssignalering. | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |
| 20CHCH05 | Elektriciteit In alle bezochte werkplaatsen konden de elektriciteitskasten probleemloos worden geopend, alhoewel ze met een sleutel kunnen gesloten worden. Apparatuur: Niet geïnventariseerde, lekkende machines dienen geëvacueerd te worden cfr afwasmachine lokaal 2021GMC en frigo. | VEOLIA vragen om de elektriciteitskasten te sluiten. Afvoeren van afwasmachine en frigo. | CODEX, Boek III, Titel 2 – Elektrische installaties – Art III.2-3 |
| 20CHCH06 | Orde en netheid Papier en karton slingert rond in de magazijnen. Overtollig materiaal dat de bereikbaarheid van de brandblussers belemmert in de gang van de bunker. Rondslingerend materiaal in de labo’s. | Papier en karton dient onmiddellijk geëvacueerd te worden na opening. Overtollig materiaal dient afgevoerd te worden. Rondslingerend materiaal (tangen, vijzen, handgereedschap, producten, …) in de labo’s opbergen in de kasten. | CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-9§2 CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-9 |

- Opmerkingen 2018/2019:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 |  | Ref |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18CHCH01 | Het actualiseren/opmaken van de risicoanalyses is lopende. Het moederdocument LEM-FO-5.3-03 is sinds Sep 2017 in herziening. | Vervolledigen van de risicoanalyses binnen een redelijke termijn (Proactieve inspectie ILE vermoedelijk derde of vierde trimester 2018). Een tussentijds advies over het moederdocument is beschikbaar in bijlage B. |  | CODEX, Boek I, Titel 2 – Algemene beginselen – Art I.2-4 |  |  |
| 18CHCH03 | Pictogrammen: op verschillende plaatsen bevinden zich pictogrammen die verouderd zijn, zaken aanduiden die er niet meer zijn (herhaling 17CHCH07) | Er wordt aangeraden om alle installaties van CHCH te screenen qua veiligheidssignalering en de situatie te actualiseren. |  | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |  |  |
| 18CHCH04 | Brand-evacuatie – verantwoordelijkheid leerstoel: - Blusapparaten: zijn gekeurd maar zijn niet allemaal tegen vallen beveiligd. - Evacuatieprocedures en acties bij brand: gelet op de specifieke activiteiten van de leerstoel zijn de standaardprocedures uit het INP waarschijnlijk niet voldoende. | Blusapparaten: op de voorziene houders hangen, de houders op een bruikbare hoogte installeren. Evacuatieprocedures: op te maken geënt op de activiteiten van de leerstoel |  | CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie – Art III.3-17 |  |  |
| 18CHCH08 | Labo 1020: - Het is niet duidelijk of het ventilatiekanaal in de gevarenzone geaard is. | Na te kijken |  | ILE 16-00026645 van 22 Jan 16 (. .. . buse de ventilation – mise à la terre) |  |  |
| 19CHCH01 | PMGE: het beheer van de PMGE gebeurt centraal en lijkt degelijk te werken (steekproef uitgevoerd). Toch staan in verschillende labo’s producten op allerhande plaatsen, bijna achteloos achtergelaten na gebruik. Dit lijkt rommelig en houdt mogelijks risico’s is: Het betreft: - Lokaal 1025 met verschillende recipiënten (Aceton); - Lokaal 1045 met verschillende verpakkingen op de grond; - Lokaal 2023 (producten van verschillende projecten, eindwerk Lln, . . ) - Lokaal 30xx: oude olie van machines en andere producten |  | Er wordt aangeraden om na elke testfase of stadium in een procedure, de PMGE op te ruimen (indien mogelijk). De afvalproducten in het voormalig atelier CHCH dienen afgevoerd te worden. |  | CODEX, Boek VI, Titel 1 – Chemische agentia – Art VI.1-12 |
| 19CHCH04 | Thema brand-en evacuatie - Noodverlichting: op elke verdieping staan er verlichtingen in alarm om diverse redenen (batterij, lamp, . . .). Dit werd ook al vastgesteld tijdens de evacuatieoefening in 2018. - Nooduitgangen: 02 EA nooduitgangen zijn onbruikbaar |  | - SLPPT 07 heeft een werkaanvraag geïnitieerd via Fix my Campus voor de volledige blok H. Status op te volgen via ID-nummer 5432 5433 5434 5435 5436 5437 - SLPPT 07 heeft een werkaanvraag geïnitieerd ter reparatie. Deze blijkt al te bestaan, er zou een anti-paniekbar geïnstalleerd worden. Status op te volgen via ID-nummer xxx |  | - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-41, §3 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-12 |

| Défense |  |  |  |  |  | EDT: 20-50186192 Date: 24 Sep 20 Ann: 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB SLPPT 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À; DEAO. |  |
| Onderwerp: | Détection des risques lors des visites d’inspection sur le lieu de travail – Rapport d’exécution |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Note SLPPT 07 EDT: 20-50170643 du 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthèse: SLPPT 07, bien-être, détection des risques

- Le 24 Sep 20, la visite d’inspection dans les installations de la chaire CHCH ont été menées avec une représentation du CCB 07.

- Les constatations sont transmises en Ann à la présente note.

- Il est demandé de donner suite dans la mesure du possible aux remarques formulées et de transmettre un rapport d’exécution au Srt CCB (Info SLPPT 07) pour suite utile au cours de la réunion trimestrielle du CCB 07.

David Dekoning

Cdt d’Avi

Comd SLPPT 07

- Données générales:

| OBJET | Détection des risques par des visites d’inspection |
| --- | --- |
| Unité | ERM/DEAO – chaire CHCH |
| Bloc | H |
| Actions SLPPT 07 | Mise en oeuvre/accompagnement des visites d’inspection |

- Représentants d’office:

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | CP-Médecin du travail | Excusé |
| 2. | LDPBW 07 | Conseiller en prévention | Cdt d’Avi DEKONING |

- Représentants de la ligne hiérarchique:

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEAO | Répétiteur | Capt VAN RIET | - |
| 2. | DEAO | Comd d’unité DEAO | Capt DE VOOGHT | - |

- Représentants des travaileurs:

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Délégué local | Adjt CUVELIER | - |

- Points d’attention:

  - La visite d’inspection a eu lieu dans le bâtiment H de l'ERM, à la chaire du CHCH. Seuls les laboratoires ont été visités. Les bureaux administratifs n'ont pas été visités.

  - L’accent a été mis au cours de ces visites d’inspection sur les domaines suivants:

Livre III Lieux de travail;

    - Exigences générales – qualité de l’air intérieur;

    - Signalement de sécurité et de santé;

- Remarques préalables:

  - Le conseiller en prévention aborde l'objectif de la visite au cours d'une brève séance d'information. Il résume les points d'attention ci-dessus.

  - II n'y a plus d'AsPrev désigné pour la chaire et à la DEAO. Il serait judicieux de remédier à cet état de fait compte tenu des risques et des dangers encourus.

  - Les lieux suivants n'ont pas été visités:

    - La deuxième salle 0161 COBO des explosifs du bunker, la salle étant fermée et aucun accès accordé.

    - La salle avec les déchets des citernes en H-1, dans la mesure où il s'agit principalement d'une question environnementale et où il n'y a pas de Pers TWS. Le Comité de gestion des déchets a par ailleurs pris des mesures afin de mettre en place une procédure probante concernant le déversement de ces produits conformément aux normes de la BHG.

  - En ce qui concerne le rapport du visite d’inspection 2010 (MITS 18-00062108), signalons que:

    - Aucun rapport formel de mise en œuvre n'a été rédigé;

    - Les commentaires 18CHCH01, -03, -04 et -08 sont toujours en cours d'examen à la chaire (voir Ann pour Info);

  - En ce qui concerne le rapport de la visite d’inspection 2019 (EDT 19-XXXX), signalons que:

    - Aucun rapport formel de mise en œuvre n'a été établi;

    - Les commentaires 19CHC01 et -04 sont toujours en cours d'examen à la chaire (voir Ann B pour Info);

- Remarques visite d’inspection  2020:

| N° d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20CHCH01 | Produits dangereux : la gestion des produits dangereux est centralisée et semble bien fonctionner. Les armoires de stockage sont numérotées et l'information est disponible via sharepoint. Il existe toutefois encore des inventaires papier apposés sur les armoires. On retrouve pourtant dans plusieurs laboratoires des produits négligemment disséminés un peu partout après usage. Cette situation donne une image très désordonnée et comporte des risques potentiels. Dans le bunker, certaines portes sont maintenues ouvertes par de simples cales en bois. | Supprimer les inventaires papier si vous travaillez en mode numérique. Cela crée une confusion. Il est recommandé de ranger les produits dangereux après chaque essai ou étape de la procédure (si possible). Vérifier si les portes du bunker doivent être fermées ou non. Sinon, cherchez une autre solution structurelle.. | CODEX, Livre VI, Titre 1 – Agents chimiques – Art VI. 1-12 |
| 20CHCH02 | Thème incendie et évacuation - Éclairage de secours: on retrouve à chaque étage des lumières en alarme pour différentes raisons (batterie, lampe, . . .). Ce constat a également été fait lors de l'exercice d'évacuation en 2018 et 2019. - Issues de secours : un certain nombre d'issues de secours sont inutilisables en raison de la disposition des meubles. Risque de chute au 4e étage en raison de carrelages détachés - Dévidoirs : aucune inspection n'a été effectuée. Certains sont inutilisables et la pièce est en désordre - Pictogramme : indication sur les portes de ce qui se trouve dans le local en cas d'intervention des pompiers | - Faire une demande de travail à Fix my campus pour faire réparer l'éclairage de secours. - Faire une demande de travaux dans Fix my campus pour faire rétablir la route de secours niveau +4. Disposer les bureaux différemment dans les laboratoires +4. Evacuer le matériel au bunker -1. - Contacter le BCU pour demander le contrôle. Contacter l'ISS pour vider les chambres. - Apposer des pictogrammes sur les portes indiquant ce qui se trouve dans la pièce. | - CODEX, Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1-33 - CODEX, Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail– Art III.3-11§2 - CODEX, Livre IX, Titre 1 – Protection collective – Art IX.1-19§1 - CODEX, Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail– Art III.3-20§1 2° |
| 20CHCH03 | Pictogrammes : à plusieurs endroits, il y a des pictogrammes qui ne sont plus d'actualité et qui font référence à des objets qui ne sont plus là (répétition 17CHCH07 et 18CHCH03). | Il est recommandé de contrôler toutes les installations du CHCH en termes de signalisation de sécurité et de régulariser la situation. | CODEX, Livre III, Titre 6 – Signalisation de sécurité et de santé– Art III.6-6, §1 |
| 20CHCH04 | Les plans dans les couloirs doivent reprendre les endroits nécessitant des trousses de premiers secours. | Mettre à jour tous les niveaux de signalisation de sécurité et de santé. | CODEX, Livre III, Titre 6 – Signalisation de sécurité et de santé– Art III.6-6, §1 |
| 20CHCH05 | Électricité Dans tous les ateliers visités, les armoires électriques ont pu être ouvertes sans problème, même si elles peuvent être fermées à clé. Équipement : Les machines non inventoriées qui présentent des fuites doivent être évacuées cfr local du lave-vaisselle 2021GMC et réfrigérateur. | Demander à VEOLIA de fermer les armoires électriques. Evacuer le lave-vaisselle et le réfrigérateur. | CODEX, Livre III, Titre 2 – Installations électriques – Art III.2-3 |
| 20CHCH06 | Ordre et propreté Les entrepôts sont jonchés de papiers et de cartons. Du matériel superflu entrave l'accès aux extincteurs dans le couloir du bunker. Matériel qui traîne dans les laboratoires. | Les papiers et cartons doivent être évacués immédiatement après l'ouverture. Le matériel superflu doit être évacué. Le matériel qui traîne (pinces, vis, outils à main, produits, ...) doit être remisé dans les laboratoires et dans les armoires. | CODEX, Livre III, Titre 3 – Agents chimiques – Art III.3-9§2 CODEX, Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1-9 |

- Remarques 2018/2019:

| N° d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 |  | Ref |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18CHCH01 | La mise à jour des analyses de risques est en cours. Le document de référence LEM-FO-5.3-03 est en cours de révision depuis septembre 2017. . | Réaliser les analyses de risques dans un délai raisonnable (inspection proactive ILE prévue pour le troisième ou le quatrième trimestre 2018). Un avis provisoire sur le document de référence est repris en annexe B. |  | CODEX, Livre I, Titre 2 – Principes généraux – Art I.2-4 |  |  |
| 18CHCH03 | Pictogrammes : à plusieurs endroits, il y a des pictogrammes qui ne sont plus d'actualité et qui font référence à des objets qui ne sont plus là (répétition 17CHCH07). | Il est souhaitable de contrôler toutes les installations du CHCH en termes de signalisation de sécurité et d'actualiser la situation. |  | CODEX, Livre III, Titre 6 – Signalisation de sécurité et de santé– Art III.6-6, §1 |  |  |
| 18CHCH04 | Évacuation incendies - responsabilité de la chaire: - Extincteurs : ont été inspectés mais ne sont pas tous résistants aux chutes. - Procédures d'évacuation et actions en cas d'incendie : Les procédures standard de l'INP ne sont probablement pas suffisantes, compte tenu des activités spécifiques de la chaire. | Extincteurs : suspendre les supports fournis, installer les supports à une hauteur utilisable. Procédures d'évacuation : à calquer sur les activités de la chaire. |  | CODEX, Livre III, Titre 3 – Prévention incendie – Art III.3-17 |  |  |
| 18CHCH08 | Labo 1020: - Il est difficile de savoir si le conduit de ventilation est mis à la terre dans la zone de danger. | À vérifier |  | ILE 16-00026645 du 22 Jan 16 (. .. . buse de ventilation – mise à la terre) |  |  |
| 19CHCH01 | Produits dangereux : la gestion des produits dangereux est centralisée et semble bien fonctionner (prélèvement aléatoire effectué). On retrouve pourtant dans plusieurs laboratoires des produits négligemment disséminés un peu partout après usage. Cette situation donne une image très désordonnée et comporte des risques potentiels: - Local 1025 avec différents récipients (Acétone) ; - Local 1025 avec différents emballages (Acétone) ; - Local 1045 avec différents conteneurs sur le terrain ; - -Local 2023 (produits de différents projets, thèse Lln, . . .) - Local 30xx : huile usée provenant de machines et autres produits |  | Il est recommandé de ranger les produits dangereux après chaque phase de test ou étape de la procédure (si possible) Les déchets de l'ancien atelier CHCH doivent être évacués. |  | CODEX, Livre VI, Titre 1 – Agents chimiques – Art VI.1-12 |
| 19CHCH04 | Thème incendie et évacuation - Éclairage de secours: on retrouve à chaque étage des lumières en alarme pour différentes raisons (batterie, lampe, . . .). Ce constat a également été fait lors de l'exercice d'évacuation en 2018. - Sorties de secours : 2 issues de secours EA sont inutilisables |  | - SLPPT 07 a lancé une demande de travail via Fix my Campus pour l'ensemble du bloc H. Statut à suivre via le numéro d'identification 5432 5433 5434 5435 5436 5437 - SLPPT 07 a lancé une demande de travail pour des réparations. Elle semble avoir déjà avoir été faite. Une barre anti-panique serait installée. Statut à suivre via le numéro d'identification xxx |  | - CODEX, Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail– Art III.3-41, §3 - CODEX, Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail– Art III.3-12 |