| Defensie |  |  |  |  |  | EDT: 20-50229648 Datum: 30 Sep 20 Bijl: 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB LDPBW 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aan; DEAO. |  |
| Onderwerp: | Risico-opsporing via rondgangen op de arbeidsplaats – Uitvoeringsverslag |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref: | 1. |  | CODEX Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Nota LDPBW 07 EDT: 20-50170643 van 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthese: LDPBW 07, welzijn, risico-opsporing

- Op 29 Sep 20 werd de rondgang in de installaties van de leerstoel MECA en het Centraal Atelier uitgevoerd met vertegenwoordiging van het BOC 07.

- In Bijl aan deze nota worden de vaststellingen overgemaakt.

- Er wordt gevraagd zo goed mogelijk gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen en een uitvoeringsverslag over te maken aan Srt BOC (Info SLPPT 07) voor verdere opvolging tijdens de driemaandelijkse vergadering van het BOC 07.

David Dekoning

Cdt v/h Vlw

Comd LDPBW 07

- Algemene gegevens:

| ONDERWERP | Risico-opsporing via rondgangen |
| --- | --- |
| Eenheid | KMS/DEAO – leerstoel MECA + Centraal Atelier |
| Blok | H + G |
| Acties LDPBW 07 | Uitvoeren/begeleiden rondgang |

- Vertegenwoordigers van ambtswege:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | PA-Arbeidsgeneesheer | Verontschuldigd |
| 2. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Cdt v/h Vlw DEKONING |
| 3. | LDPBW 07 | Preventieadviseur | Mevr VAN DORPE |

- Vertegenwoordigers van de hiërarchische lijn:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEAO | CSM | Adjt DELPERDANGE | - |
| 2. | DEAO | Centraal Atelier | Adjt PIERRE | - |
| 3. | DEAO | Onderzoeker | Mhr MEERS |  |

- Vertegenwoordigers van de werknemers:

| Serie | Organisatie | Functie | Naam , graad | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Lokale afgevaardigde | Adjt CUVELIER | - |

- Aandachtspunten:

  - De accenten tijdens deze rondgang werden gelegd in volgende domeinen:

Boek III Arbeidsplaatsen;

    - Algemene vereisten – binnenluchtkwaliteit;

    - Veiligheids – en gezondheidssignalering;

  - Het verslag van vorig jaar (2019) werd gebruikt om de organisationele aspecten na te gaan binnen de nieuw opgerichte ateliers.

- Voorafgaande opmerkingen:

  - De preventieadviseur bespreekt in een korte briefing het doel van de rondgang en schetst kort bovenstaande aandachtspunten.

  - Er werd geen AsPrev meer aangeduid in de leerstoel en bij DEAO. Gezien de risico’s en gevaren is het toch wel aangewezen hieraan te verhelpen.

  - Door een samengaan van de leerstoel MECA en COBO is het niet altijd duidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft over bepaalde aanwezige materialen. Deze situatie wordt nog aangewakkerd door het feit dat het centraal atelier alle andere departementen moet bedienen en toestellen worden aangekocht met Bg Defensie en Patrimonium.

  - Betreffende het verslag van de rondgang uit 2018 (MITS 18-00036448) kan gemeld worden dat:

    - Er geen formeel uitvoeringsverslag opgemaakt werd;

    - De opmerkingen 18CA01, -02 en -03 nog in behandeling zijn in de leerstoel (zie Bijl B ter Info);

  - Betreffende het verslag van de rondgang uit 2019 (EDT 19-XXXXXX) kan gemeld worden dat:

    - Er geen formeel uitvoeringsverslag opgemaakt werd;

    - De opmerkingen 19CA04, -06 en -07 nog in behandeling zijn in de leerstoel (zie Bijl B ter Info);

- Opmerkingen rondgang 2020:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |
| --- | --- | --- | --- |
| 20CA01 | FabLab: Inrichting is nog niet definitief. Sommige toestellen moeten verwijderd worden, andere verplaatst binnen het FabLab | Nagaan of alvast 1 kolomboor niet verplaatst kan worden. Waterbak evacueren richting MECA. Nieuwe plaats voor de 3D printers voorzien, zodat deze gegroepeerd staan. | - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-7 |
| 20CA02 | Thema brand-en evacuatie - Noodverlichting: op elke verdieping staan er verlichtingen in alarm om diverse redenen (batterij, lamp, . . .). - Nooduitgangen: een aantal nooduitgangen zijn onbruikbaar omwille van plaatsing meubilair. - Brandhaspels: er werd geen controle uitgevoerd. Sommigen zijn onbruikbaar en er staat rommel in de ruimte. - Brandblussers: sommige brandblussers zijn onbereikbaar aangezien er materiaal voor geplaatst staat. | - Werkaanvraag opstellen in Fix my campus om de noodverlichting te laten herstellen. - Vrijmaken van de nooduitgangen door overtollig materiaal te evacueren. - Contactname met BCU om de controle aan te vragen. ISS contacteren om de ruimtes leeg te maken. - Materiaal voor brandblussers wegnemen. | - CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-33 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-11§2 - CODEX, Boek IX, Titel 1 – Collectieve bescherming – Art IX.1-19§1 - CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-4 3° |
| 20CA03 | Pictogrammen: op verschillende plaatsen bevinden zich pictogrammen die verouderd zijn, zaken aanduiden die er niet meer zijn | Er wordt aangeraden om alle installaties van MECA te screenen qua veiligheidssignalering en de situatie te actualiseren. | CODEX, Boek III, Titel 6 – Veiligheids- en gezondheidssignalering – Art III.6-6, §1 |
| 20CA04 | EHBO koffers dienen zijn vervallen. | Alle EHBO koffertjes onmiddellijk vervangen. | CODEX, Boek I, Titel 5 – Eerste hulp – Art I.5-4 |
| 20CA05 | Elektriciteit In alle bezochte werkplaatsen konden de elektriciteitskasten probleemloos worden geopend, alhoewel ze met een sleutel kunnen gesloten worden. | VEOLIA vragen om de elektriciteitskasten te sluiten. | CODEX, Boek III, Titel 2 – Elektrische installaties – Art III.2-3 |
| 20CA06 | Orde en netheid Overtollig materiaal dat overbodig is geworden afvoeren. Rondslingerend materiaal in de ateliers. | Overtollig materiaal dient afgevoerd te worden. Rondslingerend materiaal (tangen, vijzen, handgereedschap, producten, …) in de labo’s opbergen in de kasten. | CODEX, Boek III, Titel 1 – Basisvereisten van de arbeidsplaatsen – Art III.1-9 |
| 20CA07 | Motortestbank: De afzuiging van de motortestbank werkt niet naar behoren. Ook is er geen noodstop voorzien, waardoor bij brand de schotten niet sluiten en het vuur 3 hoog door de schachten schiet | Nakijken of de ventilatie en de brandschotten werken, een noodstop voorzien. In afwachting GEEN gebruik maken van de motortestbank. | CODEX, Boek III, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Art III.3-22 |

- Opmerkingen 2018/2019:

| VolgNr | Opmerkingen | Advies SLPPT 07 | Ref |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18CA01 | Het gebruik van de PALAN: Momenteel is enkel Pers ABAL gevormd i.v.m. het correct gebruik van de PBM. Mogelijks moet ook ander Pers gevormd worden. | Dit onderricht kan gegeven worden door de specialist van Sec Sport DFBO (Expert klimtechnieken). Een afspraak kan eventueel gemaakt worden via Adjt De Paepe | CODEX, Boek IX, Titel 2 – Art IX.2-24 |  |
| 18CA02 | Risicoanalyse vakbekwaamheid (opleiding en vorming) Pers outdated | Actualiseren van de risicoanalyse, integreren van de resultaten opleiding Doornik + cursussen in-house. | CODEX, Boek IV, Titel 2 – Arbeidsmiddelen - Art IV.2-4 |  |
| 18CA03 | Inplantingsplannen van de arbeidsmiddelen in Centraal Atelier en FabLab bestaan nog niet | Voor Centraal Atelier en FabLab een inplantingsplan opmaken rekening houdende met tussenafstanden en elektrische voorzieningen | CODEX, Boek IV, Titel 2 – Arbeidsmiddelen – Bijlage IV.2-1, §1 |  |
| 19CA04 | Locatie Chem Prod: dit lokaal wordt ook nog voor andere zaken gebruikt - Laden GERBER - Stockage overtollig meubilair - Beperkt ijzermagazijn | Beheer Chem Prod: opvangbakken aanwezig, procedure voor afvoer via DSA gekend en toegepast Laden GERBER: het toestel in de grote ruimte voor het lokaal plaatsen tijdens het opladen, verluchten tijdens het laden door de poort geheel of gedeeltelijk te openen. Stockage meubilair: bevindt zich op selfmade verdiep. Er schijnt een behoefte te bestaan om deze kleine stock te handhaven (voor intern gebruik maar ook ten voordele van andere leerstoelen). Geen verdere opmerkingen. Beperkt ijzermagazijn: er schijnt een behoefte te bestaan om deze beperkte voorraad ter plaatse te behouden. Geen verdere opmerkingen. Toegang tot selfmade verdiep: hier wordt een oude schaarheftafel voor gebruikt. Dit toestel dient toegevoegd te worden aan de lijst gevaarlijke tuigen zodat er minstens een jaarlijks ‘beperkt’ onderzoek komt. | NPR 3299 – praktijkrichtlijn ‘Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen. |  |
| 19CA06 | FabLab: Inrichting is nog niet definitief. Sommige toestellen moeten verwijderd worden, andere verplaatst binnen het FabLab | Verplaatsen binnen FabLab: - Kleine Frees (ex-ABAL) - 3D-printers + ruimte voorzien voor bijkomende printers Verwijderen uit het FabLab: - Bureau verantwoordelijke FabLab verplaatsen naar bureelruimte bij magazijnier ILIAS; - Pers en Taparm (CMA) verplaatsen naar Atelier plaatbewerking - Vlakschuurmachine (niet te behouden!) - Niet-conforme polijstmachine (niet te behouden!) | - |
| 19CA07 | FabLab: Aanwezigheid van de waterbak geeft toch enkele beperkingen | Op termijn bekijken i.s.m. leerstoel MECA of deze toepassing nog nodig is, aangepast kan worden, etc . . . | – |

| La Défense |  |  |  |  |  | EDT : 20-50229648 Date : 30/09/2020 Ann : 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG H&WB SLPPT 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| À; DEAO. |  |
| Objet : | Détection des risques par des visites sur le lieu de travail – Rapport d'exécution |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. : | 1. |  | Code du bien-être au travail Art. II. 1-6 §1, 1° c). |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Note SLPPT 07 EDT : 20-50170643 du 10 Sep 20 |  |  |  |  |  |

- Synthèse : SLPPT 07, bien-être, détection des risques

- La visite des installations de la chaire MECA et de l’Atelier central a été effectuée le 29 Sep 20 avec la représentation du CCB 07.

- Les constatations sont transmises en Ann à cette note.

- Il est demandé de donner autant que possible suite aux remarques formulées et de transmettre un rapport d'exécution au Srt CCB (Info SLPPT 07) en vue d'un suivi ultérieur lors de la réunion trimestrielle du CCB 07.

David Dekoning

Cdt d’Avi

Comd SLPPT 07

- Données générales :

| OBJET | Détection des risques par des visites |
| --- | --- |
| Unité | ERM/DEAO – chaire MECA + Atelier central |
| Bloc | H + G |
| Actions SLPPT 07 | Exécuter/accompagner une visite |

- Représentants d’office :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMT | CP-Médecin du travail | Excusé |
| 2. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Cdt d’Avi DEKONING |
| 3. | SLPPT 07 | Conseiller en prévention | Mme VAN DORPE |

- Représentants de la ligne hiérarchique :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEAO | CSM | Adjt DELPERDANGE | - |
| 2. | DEAO | Atelier central | Adjt PIERRE | - |
| 3. | DEAO | Enquêteur | M. MEERS |  |

- Représentants des travailleurs :

| Série | Organisation | Fonction | Nom, grade | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLFP | Délégué local | Adjt CUVELIER | - |

- Points d’attention :

  - Lors de cette visite, l’accent a surtout été mis sur les domaines suivants :

Livre III Lieux de travail ;

    - Exigences générales – qualité de l’air intérieur ;

    - Signalisation de sécurité et de santé.

  - Le rapport de l'année dernière (2019) a été utilisé pour contrôler les aspects organisationnels dans les ateliers nouvellement aménagés.

- Remarques préalables :

  - Le conseiller en prévention aborde brièvement l’objectif de la tournée de visite dans un briefing et passe en revue les points d’attention ci-dessus.

  - Il n'y a plus d’AsPrev désigné pour la chaire et la DEAO. Vu les risques et dangers, il est indiqué d’y remédier.

  - En raison de la fusion entre la chaire MECA et COBO, il n’est pas toujours clair qui est responsable pour certains Mat présents. Cette situation est encore amplifiée par le fait que l’Atelier central doit servir tous les autres départements et que des appareils sont achetés avec le Bg Défense et Patrimoine.

  - Concernant le rapport de la tournée de visite de 2018 (MITS 18-00036448), on peut signaler que :

    - Aucun rapport d'exécution formel n’a été rédigé ;

    - Les remarques 18CA01, -02 et -03 sont toujours en cours de traitement dans la chaire (voir Ann B pour info).

  - Concernant le rapport de la tournée de visite de 2019 (EDT 19-XXXXXX), on peut signaler que :

    - Aucun rapport d'exécution formel n’a été rédigé ;

    - Les remarques 19CA04, -06 et -07 sont toujours en cours de traitement dans la chaire (voir Ann B pour info).

- Remarques tournée de visite 2020 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |
| --- | --- | --- | --- |
| 20CA01 | FabLab : L’aménagement n’est pas encore définitif. Certains appareils doivent être retirés, d'autres déplacés au sein du FabLab. | Vérifier s'il est possible de déplacer déjà 1 perceuse à colonne. Évacuer le réservoir d’eau vers MECA. Prévoir un nouvel emplacement pour les imprimantes 3D, afin qu’elles soient regroupées. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3 -7 |
| 20CA02 | Thème incendie et évacuation - Éclairage de secours : des éclairages sont en alarme pour différentes raisons (batterie, ampoule, etc.) à chaque étage. - Sorties de secours : un certain nombre de sorties de secours sont inutilisables en raison du placement du mobilier. - Dévidoirs : n'ont pas été contrôlés. Certains sont inutilisables et il y a des choses qui traînent dans l’espace. - Extincteurs : certains extincteurs sont inaccessibles car il y a du matériel dans le chemin. | - Établir WO dans Fix My Campus pour faire réparer l’éclairage de secours. - Dégager les sorties de secours en évacuant le matériel excédentaire. - Prendre contact avec BCU pour demander le contrôle. Contacter ISS afin de vider les espaces. - Dégager le matériel qui traîne devant les extincteurs. | - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -33 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-11§2 - Code du bien-être au travail Livre IX, Titre 1 – Équipements de protection collective – Art IX.1-19§1 - Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3-4 3° |
| 20CA03 | Pictogrammes : à plusieurs endroits, on trouve des pictogrammes obsolètes ou qui font référence à des choses qui ne sont plus là. | Il est conseillé de contrôler toutes les installations du MECA sur le plan de la signalisation de sécurité et d’actualiser la situation. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 6 – Signalisation de santé et de sécurité – Art III.6-6§1 |
| 20CA04 | Les trousses de secours sont périmées. | Remplacer immédiatement toutes les trousses de secours. | Code du bien-être au travail Livre I, Titre 5 – Premiers secours – Art I.5-4 |
| 20CA05 | Électricité Dans tous les ateliers visités, les coffrets électriques ont pu être ouverts sans problème, bien qu'ils puissent être fermés à clé. | Demander à VEOLIA de fermer les coffrets électriques. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 2 – Installations électriques – Art III.2-3 |
| 20CA06 | Ordre et propreté Évacuer le matériel excédentaire devenu superflu. Matériel qui traîne dans les ateliers. | Le matériel excédentaire doit être évacué. Ranger le matériel (pinces, vis, outillage, produits, etc.) qui traîne dans les labos dans les armoires. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 1 – Exigences de base relatives aux lieux de travail – Art III.1 -9 |
| 20CA07 | Banc d’essai moteur : L’aspiration du banc d’essai moteur ne fonctionne pas correctement. Il manque également un arrêt d'urgence, ce qui fait qu’en cas d’incendie les cloisons ne se ferment pas et le feu 3 monte très haut dans les conduits. | Vérifier si la ventilation et les cloisons coupe-feu fonctionnent, prévoir un arrêt d'urgence. En attendant, ne PAS utiliser le banc d’essai moteur. | Code du bien-être au travail Livre III, Titre 3 – Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – Art III.3 -22 |

- Remarques 2018/2019 :

| Numéro d’ordre | Remarques | Avis SLPPT 07 | Réf |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18CA01 | L’utilisation du PALAN : Actuellement, seul le Pers ABAL est formé à l'utilisation correcte de l’EPI. Il faudrait peut-être former plus de Pers. | Cette instruction peut être donnée par le spécialiste de la Sec Sport DFBO (Expert techniques d’escalades). Éventuellement convenir d'une date via l’Adjt De Paepe. | Code du bien-être au travail, Livre IX, Titre 2 – Art IX.2-24 |  |
| 18CA02 | Analyse de risques aptitudes professionnelles (formation) Pers trop ancienne | Actualiser l’analyse de risques, intégrer les résultats de la formation à Tournai + cours in-house | Code du bien-être au travail, Livre IV, Titre 2 – Équipements de travail – Art IV.2-4 |  |
| 18CA03 | Les plans d'implantation des équipements de travail dans l’Atelier central et le FabLab n’existent pas encore. | Établir un plan d'implantation pour l’Atelier central et le FabLab en tenant compte des distances à respecter et des équipements électriques | Code du bien-être au travail, Livre IV, Titre 2 – Équipements de travail – Ann IV.2-1, §1 |  |
| 19CA04 | Emplacement Chem Prod : ce local est encore utilisé pour d'autres choses. - Chargement GERBER - Stockage de mobilier excédentaire - Magasin fer réduit | Gestion Chem Prod : bacs de collecte présents, procédure pour l’évacuation via DSA connue et appliquée Chargement GERBER : placer l’engin dans le grand espace devant le local pendant le chargement, aérer pendant le chargement en ouvrant la porte entièrement ou en partie. Stockage mobilier : se trouve à l’étage selfmade. Il semble qu’il existe un besoin de conserver ce petit stock (pour usage interne mais aussi au profit des autres chaires). Pas d'autres remarques. Magasin fer réduit : il semble qu'il existe un besoin de conserver ce stock réduit sur place. Pas d'autres remarques. Accès à l’étage selfmade : une vieille table élévatrice est utilisée pour l’accès à l’étage selfmade. Cet engin doit être ajouté à la liste des engins dangereux afin qu’il soit au moins soumis à un contrôle « limité » par an. | NPR 3299 – Praktijkrichtlijn « Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen » |  |
| 19CA06 | FabLab : L’aménagement n’est pas encore définitif. Certains appareils doivent être retirés, d'autres déplacés au sein du FabLab. | Déplacer à l’intérieur du FabLab : - Petite fraiseuse (ex-ABAL) - Imprimantes 3D + prévoir espace pour imprimantes supplémentaires Retirer du FabLab : - Déplacer le bureau du responsable FabLab vers l’espace bureau auprès du magasinier ILIAS - Déplacer presse et bras de taraudage vers l’Atelier tôlerie - Ponceuse vibrante (à ne pas garder !) - Polisseuse non conforme (à ne pas garder !) | - |
| 19CA07 | FabLab : La présence du réservoir d’eau donne lieu à quelques restrictions | À terme, examiner en collaboration avec la chaire MECA si cette application est encore nécessaire, peut être adaptée, etc. | – |